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Актуализированная схема теплоснабжения Вологодского муниципального округа  Вологодской области по состоянию на 2026 год и на период до 2036 года выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Актуализированная схема теплоснабжения Вологодского муниципального округа  Вологодской области по состоянию на 2026 год и на период до 2036 года разработана на основании схемы теплоснабжения Вологодского муниципального округа Вологодской области, утвержденной  постановлением администрации Вологодского муниципального округа от 03.07.2025 № 132-02. В части, не противоречащей настоящей актуализированной схеме теплоснабжения, применяется схема теплоснабжения, утвержденная  постановлением администрации Вологодского муниципального округа от 03.07.2025 № 132-02.
Актуализированная схема теплоснабжения Вологодского муниципального округа  (далее – Схема теплоснабжения) разработана на период до 2036 года.
Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.
Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:
· Федеральный закон от 27.07.2010  N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

[bookmark: _Toc210738751]Термины и определения
При разработке Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:
· источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
· качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;
· комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
· мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
· надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
· открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;
· потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
· радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
· располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
· расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
· система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
· тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
· тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
· тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
· тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
· теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;
· теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
· теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
· теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии; 
· теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
· установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
· элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
[bookmark: _Hlk201857500]Не указанные в настоящем разделе понятия используются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (ред. от 18.03.2025) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».



[bookmark: _Toc87551196][bookmark: _Toc210738752]Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
[bookmark: _Toc87551197][bookmark: _Toc210738753]Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
Вологодский муниципальный округ (далее по тексту- Вологодский МО) входит в состав Вологодской области.
На территории Вологодского МО эксплуатируется 47 котельных, тепловой мощностью – 215,753 Гкал/ч.
Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения Вологодского МО приведены в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref87883440][bookmark: _Toc488826811]Таблица 1 – Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения Вологодского МО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Эксплуатирующая организация 
	Упоминание далее по тексту

	1
	Котельная ст.Молочная
	ст. Молочная
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	Котельная ст.Молочная

	2
	Котельная д.Дитятьево
	д. Дидятьево
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	Котельная д.Дитятьево

	3
	с.Куркино
	с. Куркино
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	с.Куркино

	4
	д.Марфино
	д. Марфино
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	д.Марфино

	5
	п.Заря
	п. Заря
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п.Заря

	6
	п.Майский
	п. Майский
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п.Майский

	7
	п. Лесково
	п. Лесково
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п. Лесково

	8
	с. Погорелово
	с. Погорелово
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	с. Погорелово

	9
	п. Сосновка
	п. Сосновка
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п. Сосновка

	10
	п. Непотягово
	п. Непотягово
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п. Непотягово

	11
	п. Перьево
	п. Перьево
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п. Перьево

	12
	п. Уткино
	п. Уткино
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п. Уткино

	13
	д. Стризнево
	д. Стризнево
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	д. Стризнево

	14
	п. Федотово
	п. Федотово
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	п. Федотово

	15
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	п. Песочное
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)

	16
	с. Макарово
	с. Макарово
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	с. Макарово

	17
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	с. Кубенское
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)

	18
	д. Фофанцево
	д. Фонанцево
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	д. Фофанцево

	19
	п. Дубровское
	п. Дубровское
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	п. Дубровское

	20
	п. Фетинино
	п. Фетинино
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	п. Фетинино

	21
	п. Кувшиново
	п. Кувшиново
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	п. Кувшиново

	22
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	п. Кувшиново
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)

	23
	д. Новое
	д. Новое
	АО "Нордэнерго"
	д. Новое

	24
	с. Остахово
	с. Остахово
	АО "Нордэнерго"
	с. Остахово

	25
	с. Кубенское (больница)
	с. Кубенское
	АО "Нордэнерго"
	с. Кубенское (больница)

	26
	с. Кубенское (центр)
	с. Кубенское
	АО "Нордэнерго"
	с. Кубенское (центр)

	27
	д. Березник
	д. Березник
	АО "Нордэнерго"
	д. Березник

	28
	д. Нефедово
	д. Нефедово
	АО "Нордэнерго"
	д. Нефедово

	29
	д. Севастьяново
	д. Севастьяново
	АО "Нордэнерго"
	д. Севастьяново

	30
	с. Новленское
	с. Новленское
	АО "Нордэнерго"
	с. Новленское

	31
	п. Дорожный
	п. Дорожный
	АО "Нордэнерго"
	п. Дорожный

	32
	д. Княгинино
	д. Княгинино
	АО "Нордэнерго"
	д. Княгинино

	33
	п. Огарково
	п. Огарково
	АО "Племзавод Родина"
	п. Огарково

	34
	п. Васильевское
	п. Васильевское
	ООО «Аспект - В»
	п. Васильевское

	35
	п. Надеево
	п. Надеево
	ООО «Аспект - В»
	п. Надеево

	36
	п. Ермаково
	п. Ермаково
	ООО «Теплоисточник»
	п. Ермаково

	37
	д. Снасудово
	д. Снасудово
	ООО «Теплоисточник»
	д. Снасудово

	38
	с. Мосейково
	с. Мосейково
	ООО «Теплоисточник»
	с. Мосейково

	39
	п. Грибково
	п. Грибково
	ООО "ЕрмаковоРесурс"
	п. Грибково

	40
	п. Дорожный
	п. Дорожный
	МУП "Теплоэнергия"
	п. Дорожный

	41
	д. Семенково-2
	д. Семенково-2
	МУП "Теплоэнергия"
	д. Семенково-2

	42
	п. Семенково-1
	п. Семенково-1
	МУП "Теплоэнергия"
	п. Семенково-1

	43
	п. Кипелово
	п. Кипелово
	МУП "Теплоэнергия"
	п. Кипелово

	44
	п. Можайское
	п. Можайское
	СХПК "Племптица-Можайское"
	п. Можайское

	45
	п. Новый источник
	п. Новый источник
	МЧУ профсоюзов Санаторий "Новый источник"
	п. Новый источник

	46
	д. Морино
	д. Морино
	ООО "Комфорт"
	д. Морино

	47
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	д. Харачево
	ООО "Комфорт"
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)



[bookmark: _Toc87551198][bookmark: _Toc210738754][bookmark: _Toc535409474][bookmark: _Toc8253946][bookmark: _Toc8578699]1.1.1. В зонах производственных котельных
Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные и промышленные здания. 
[bookmark: _Toc535409475][bookmark: _Toc8253947][bookmark: _Toc8578700][bookmark: _Toc87551199][bookmark: _Toc210738755]1.1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях, неохваченных централизованным теплоснабжением.
Данная застройка, в основном, представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления и электрокотлов.
[bookmark: _Toc8253948][bookmark: _Toc8578701][bookmark: _Toc87551200][bookmark: _Toc210738756]1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
За период, с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в функциональной структуре теплоснабжения Вологодского МО не зафиксировано. 
[bookmark: _Toc87551201][bookmark: _Toc210738757]Часть 2 «Источники тепловой энергии»
[bookmark: _Toc535409477][bookmark: _Toc8253950][bookmark: _Toc8578703][bookmark: _Toc87551202][bookmark: _Toc210738758][bookmark: sub_1281]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
Сведения по основному оборудованию источников теплоснабжения представлены в таблице Таблица 2.
[bookmark: _Ref87883456][bookmark: _Toc488826814]Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности ЕТО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал *

	1
	Котельная ст.Молочная
	ст. Молочная
	 Alphatherm Zeta 30
	1
	-
	0,03
	0,028
	120,9

	2
	Котельная д.Дитятьево
	д. Дидятьево
	ГК-НОРД-2Х-175
	1
	-
	0,4
	0,4
	166,7

	3
	с.Куркино
	с. Куркино
	Луга-1,5
	1
	-
	1,5
	4,5
	160,0

	
	
	
	Луга-1,5
	1
	-
	1,5
	
	

	
	
	
	Луга-1,5
	1
	-
	1,5
	
	

	4
	д.Марфино
	д. Марфино
	UnicaL ELLPREX 510 HT
	1
	-
	0,425
	0,85
	159,1

	
	
	
	UnicaL ELLPREX 510 HT
	1
	-
	0,425
	
	

	5
	п.Заря
	п. Заря
	Луга-1,9
	1
	-
	1,9
	5,7
	159,4

	
	
	
	Луга-1,9
	1
	-
	1,9
	
	

	
	
	
	Луга-1,9
	1
	-
	1,9
	
	

	6
	п.Майский
	п. Майский
	ДКВР - 6,5/13
	1
	-
	4
	12
	159,4

	
	
	
	ДКВР - 6,5/13
	1
	-
	4
	
	

	
	
	
	ДКВР - 6,5/13
	1
	-
	4
	
	

	7
	п. Лесково
	п. Лесково
	Ква-1Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	3,44
	159,5

	
	
	
	Ква-1Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	
	

	8
	с. Погорелово
	с. Погорелово
	Факел-1
	1
	-
	0,86
	2,58
	161,7

	
	
	
	Факел-1
	1
	-
	0,86
	
	

	
	
	
	Факел-1
	1
	-
	0,86
	
	

	9
	п. Сосновка
	п. Сосновка
	ДКВР-4,0-13
	1
	-
	2,91
	8,73
	159,3

	
	
	
	ДКВР-4,0-13
	1
	-
	2,91
	
	

	
	
	
	ДКВР-4,0-13
	1
	-
	2,91
	
	

	10
	п. Непотягово
	п. Непотягово
	ТВГ-8
	1
	-
	8
	16
	159,3

	
	
	
	ТВГ-8
	1
	-
	8
	
	

	11
	п. Перьево
	п. Перьево
	Ква-1Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	1,72
	158,8

	
	
	
	Ква-1Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	
	

	12
	п. Уткино
	п. Уткино
	КВА-Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	3,44
	159,8

	
	
	
	КВА-Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	
	

	
	
	
	КВА-Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	
	

	
	
	
	КВА-Г "Факел"
	1
	-
	0,86
	
	

	13
	д. Стризнево
	д. Стризнево
	Ква-1 "Факел - Г"
	1
	-
	0,86
	3,44
	159,9

	
	
	
	Ква-1 "Факел - Г"
	1
	-
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1 "Факел - Г"
	1
	-
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1 "Факел - Г"
	1
	-
	0,86
	
	

	14
	п. Федотово
	п. Федотово
	ДКВР-10-13-115
	1
	-
	6
	18
	150,9

	
	
	
	ДКВР-10-13-115
	1
	-
	6
	
	

	
	
	
	ДКВР-10-13-115
	1
	-
	6
	
	

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	д. Новое
	электрокотел
	1
	-
	0,026
	0,026
	120,9

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	п. Песочное
	Prohterm
	1
	2021
	0,13
	0,13
	156,0

	17
	с. Макарово
	с. Макарово
	Vitomax Tun 620
	1
	2024
	0,53
	1,6
	155,2

	
	
	
	Vitomax Tun 620
	1
	2024
	0,53
	
	

	
	
	
	Vitomax Tun 620
	1
	2024
	0,53
	
	

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	с. Кубенское
	Vitoplex 1750
	1
	2005
	1,5
	5,4
	154,1

	
	
	
	Vitoplex 1750
	1
	2005
	1,5
	
	

	
	
	
	Viessmann 1400
	1
	2005
	1,2
	
	

	
	
	
	Viessmann 1400
	1
	2005
	1,2
	
	

	19
	д. Фофанцево
	д. Фонанцево
	ЗИОСАБ-1600
	1
	2007
	1,38
	4,13
	156,1

	
	
	
	ЗИОСАБ-1600
	1
	2007
	1,38
	
	

	
	
	
	ЗИОСАБ-1600
	1
	2007
	1,38
	
	

	20
	п. Дубровское
	п. Дубровское
	КСВа-2,5
	1
	2006
	2,15
	4,31
	156,4

	
	
	
	КСВа-1,25
	1
	2006
	1,08
	
	

	
	
	
	КСВа-1,25
	1
	2006
	1,08
	
	

	21
	п. Фетинино
	п. Фетинино
	Ква-1,63Г-ЭЭ
	1
	2000
	1,377
	4,13
	156,1

	
	
	
	Ква-1,63Г-ЭЭ
	1
	2000
	1,377
	
	

	
	
	
	Ква-1,63Г-ЭЭ
	1
	2000
	1,377
	
	

	22
	п. Кувшиново
	п. Кувшиново
	Ква-1,8Г
	1
	2024
	1,55
	7,75
	164,2

	
	
	
	Ква-1,8Г
	1
	2024
	1,55
	
	

	
	
	
	Ква-1,8Г
	1
	2024
	1,55
	
	

	
	
	
	Ква-1,8Г
	1
	2024
	1,55
	
	

	
	
	
	Ква-1,8Г
	1
	2024
	1,55
	
	

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	п. Кувшиново
	Ferolli 1250
	1
	2011
	1,1
	3,3
	167,5

	
	
	
	Ferolli 1250
	1
	2011
	1,1
	
	

	
	
	
	Ferolli 820
	1
	2011
	1,1
	
	

	24
	д. Новое
	д. Новое
	ICI REX 120
	1
	2009
	1,03
	1,91
	155

	
	
	
	ICI REX 100
	1
	2009
	0,88
	
	

	25
	с. Остахово
	с. Остахово
	ICI REX 140
	1
	2009
	1,2
	2,32
	155,1

	
	
	
	ICI REX 130
	1
	2009
	1,12
	
	

	26
	с. Кубенское (больница)
	с. Кубенское
	ICI REX 120
	1
	2009
	1,03
	1,91
	155

	
	
	
	ICI REX 100
	1
	2009
	0,88
	
	

	27
	с. Кубенское (центр)
	с. Кубенское
	ICI REX DUAL 150
	1
	2009
	1,29
	1,29
	155

	28
	д. Березник
	д. Березник
	Buderus SK745
	1
	2014
	0,63
	1,26
	155,4

	
	
	
	Buderus SK745
	1
	2014
	0,63
	
	

	29
	д. Нефедово
	д. Нефедово
	НОРД 2.15
	1
	2025
	0,34
	0,68
	221,8

	
	
	
	НОРД 2.15
	1
	2025
	0,34
	
	

	30
	д. Севастьяново
	д. Севастьяново
	ГК-NORD 175
	1
	2017
	0,15
	0,42
	150,0

	
	
	
	ГК-NORD 175
	1
	2017
	0,15
	
	

	
	
	
	ГК-NORD 75
	1
	2017
	0,06
	
	

	
	
	
	ГК-NORD 75
	1
	2017
	0,06
	
	

	31
	с. Новленское
	с. Новленское
	Buderus SK745
	1
	2011
	1,2
	2,4
	154,1

	
	
	
	Buderus SK745
	1
	2011
	1,2
	
	

	32
	п. Дорожный
	п. Дорожный
	ICI REX DUAL 124
	1
	2010
	1,07
	1,93
	121,8

	
	
	
	ICI REX DUAL 100
	1
	2010
	0,86
	
	

	33
	д. Княгинино
	д. Княгинино
	Buderus SK725
	1
	2011
	0,92
	1,84
	155,1

	
	
	
	Buderus SK725
	1
	2011
	0,92
	
	

	34
	п. Огарково
	п. Огарково
	ТВГ-8М
	1
	2004
	8,3
	19,6
	156,4

	
	
	
	ROSSEN RSD- 3500
	1
	2019
	3
	
	

	
	
	
	ТВГ-8М
	1
	1998
	8,3
	
	

	35
	п. Васильевское
	п. Васильевское
	Rex 300
	1
	2013
	2,6
	5,2
	150,1

	
	
	
	Rex 300
	1
	2013
	2,6
	
	

	36
	п. Надеево
	п. Надеево
	RAC 3450
	1
	2013
	3
	6
	147,3

	
	
	
	RAC 3450
	1
	2013
	3
	
	

	37
	п. Ермаково
	п. Ермаково
	Viessmann Vitoplex 100
	1
	2015
	0,85
	5,1
	152,5

	
	
	
	Viessmann Vitoplex 100
	1
	2015
	0,85
	
	

	
	
	
	Viessmann Vitoplex 100
	1
	2015
	1,7
	
	

	
	
	
	Viessmann Vitoplex 100
	1
	2015
	1,7
	
	

	38
	д. Снасудово
	д. Снасудово
	VSKZ Eko 150
	1
	2021
	0,125
	0,25
	167,6

	
	
	
	VSKZ Eko 150
	1
	2021
	0,125
	
	

	39
	с. Мосейково
	с. Мосейково
	Riello RTQ 1074
	1
	2021
	0,85
	1,7
	147,1

	
	
	
	Riello RTQ 1074
	1
	2021
	0,85
	
	

	40
	п. Грибково
	п. Грибково
	EcomaxN1800
	1
	2021
	1,53
	4,6
	152,3

	
	
	
	EcomaxN1800
	1
	2021
	1,53
	
	

	
	
	
	EcomaxN1800
	1
	2021
	1,53
	
	

	41
	п. Дорожный
	п. Дорожный
	REX-130
	1
	2008
	1,11
	2,24
	155,2

	
	
	
	REX-130
	1
	2008
	1,11
	
	

	42
	д. Семенково-2
	д. Семенково-2
	REX-130
	1
	2008
	1,11
	2,24
	157,4

	
	
	
	REX-130
	1
	2008
	1,11
	
	

	43
	п. Семенково-1
	п. Семенково-1
	REX-240
	1
	2008
	2,064
	6,192
	155,6

	
	
	
	REX-240
	1
	2008
	2,064
	
	

	
	
	
	REX-240
	1
	2008
	2,064
	
	

	44
	п. Кипелово
	п. Кипелово
	REX-100
	1
	2008
	0,86
	2,58
	153,5

	
	
	
	REX-100
	1
	2008
	0,86
	
	

	
	
	
	REX-100
	1
	2008
	0,86
	
	

	45
	п. Можайское
	п. Можайское
	ТВГ-4р
	1
	1974
	4
	16
	160

	
	
	
	ТВГ-4р
	1
	1974
	4
	
	

	
	
	
	ТВГ-4р
	1
	1983
	4
	
	

	
	
	
	ТВГ-4р
	1
	1983
	4
	
	

	46
	п. Новый источник
	п. Новый источник
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	6,88
	160

	
	
	
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	
	

	
	
	
	Ква-1,0 Гн (Факел-Г)
	1
	1989
	0,86
	
	

	47
	д. Морино
	д. Морино
	ROSSEN RSA-100
	1
	2016
	0,08
	0,168
	169

	
	
	
	ROSSEN RSA-100
	1
	2016
	0,08
	
	

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	д. Харачево
	ROSSEN RSD-1500
	1
	2020
	1,26
	2,52
	153

	
	
	
	ROSSEN RSD-1500
	1
	2020
	1,26
	
	



* Удельный расход условного топлива по котельной, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной. 

[bookmark: _Toc535409478][bookmark: _Toc8253951][bookmark: _Toc8578704][bookmark: _Toc87551203][bookmark: _Toc210738759][bookmark: sub_1282][bookmark: _Toc535409479][bookmark: sub_1283]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленную мощность источника включает в себя: сумму установленной тепловой мощности оборудования. Параметры установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице Таблица 3.


[bookmark: _Ref87883467][bookmark: _Toc488826815]Таблица 3 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах действия ЕТО, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная ст.Молочная
	0,028
	0,002
	0,026
	0,001
	0,026

	2
	Котельная д.Дитятьево
	0,4
	0,25
	0,15
	0,003
	0,147

	3
	с.Куркино
	4,5
	0,779
	3,721
	0,066
	3,655

	4
	д.Марфино
	0,85
	0
	0,85
	0,0145
	0,836

	5
	п.Заря
	5,7
	3,171
	2,529
	0,0415
	2,487

	6
	п.Майский
	12
	0
	12
	0,102
	11,898

	7
	п. Лесково
	3,44
	0,808
	2,632
	0,038
	2,594

	8
	с. Погорелово
	2,58
	1,165
	1,415
	0,027
	1,388

	9
	п. Сосновка
	8,73
	0,53
	8,2
	0,138
	8,062

	10
	п. Непотягово
	16
	9,238
	6,762
	0,07
	6,692

	11
	п. Перьево
	1,72
	0,498
	1,222
	0,014
	1,208

	12
	п. Уткино
	3,44
	0
	3,44
	0,017
	3,423

	13
	д. Стризнево
	3,44
	0,84
	2,6
	0,039
	2,561

	14
	п. Федотово
	24,89
	4,88
	20,01
	0,34
	19,67

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	0,026
	0
	0,026
	0,001
	0,025

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	0,13
	0
	0,13
	0,002
	0,128

	17
	с. Макарово
	1,6
	0
	1,6
	0,027
	1,573

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	5,418
	0
	5,418
	0,054
	5,364

	19
	д. Фофанцево
	4,13
	0
	4,13
	0,064
	4,066

	20
	п. Дубровское
	4,31
	0
	4,31
	0,074
	4,236

	21
	п. Фетинино
	4,13
	0
	4,13
	0,07
	4,061

	22
	п. Кувшиново
	7,75
	0
	7,75
	0,138
	7,612

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	3,3
	0
	3,3
	0,037
	3,263

	24
	д. Новое
	1,91
	0,03
	1,88
	0,0094
	1,871

	25
	с. Остахово
	2,32
	0,03
	2,29
	0,019
	2,271

	26
	с. Кубенское (больница)
	1,91
	0,03
	1,88
	0,013
	1,867

	27
	с. Кубенское (центр)
	1,29
	0,02
	1,27
	0,0109
	1,259

	28
	д. Березник
	1,26
	0,02
	1,24
	0,02
	1,22

	29
	д. Нефедово
	0,69
	0,01
	0,68
	0,008
	0,672

	30
	д. Севастьяново
	0,43
	0,01
	0,42
	0,006
	0,414

	31
	с. Новленское
	2,41
	0,04
	2,37
	0,026
	2,344

	32
	п. Дорожный
	1,93
	0,03
	1,9
	0,023
	1,877

	33
	д. Княгинино
	1,84
	0,03
	1,81
	0,013
	1,797

	34
	п. Огарково
	19,6
	5,81
	13,79
	0,138
	13,652

	35
	п. Васильевское
	5,2
	0
	5,2
	0,100
	5,100

	36
	п. Надеево
	6
	0
	6
	0,120
	5,880

	37
	п. Ермаково
	5,1
	0
	5,1
	0,100
	5,000

	38
	д. Снасудово
	0,25
	0
	0,25
	0,020
	0,230

	39
	с. Мосейково
	1,7
	0
	1,7
	0,050
	1,650

	40
	п. Грибково
	4,6
	0
	4,6
	0,100
	4,500

	41
	п. Дорожный
	2,24
	0
	2,24
	0,045
	2,195

	42
	д. Семенково-2
	2,24
	0
	2,24
	0,045
	2,195

	43
	п. Семенково-1
	6,192
	0
	6,192
	0,126
	6,066

	44
	п. Кипелово
	2,58
	0
	2,58
	0,052
	2,528

	45
	п. Можайское
	16
	4
	12
	0,163
	11,837

	46
	п. Новый источник
	6,88
	2,44
	4,44
	0,065
	4,375

	47
	д. Морино
	0,168
	0
	0,168
	0,003
	0,165

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	2,52
	0
	2,52
	0,049
	2,471

	Всего по муниципальному образованию
	215,753
	34,661
	181,092
	2,7013
	178,391



[bookmark: _Toc8253952][bookmark: _Toc8578705][bookmark: _Toc87551204][bookmark: _Toc210738760]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Сведения об ограничениях тепловой мощности источников тепловой энергии Вологодского МО представлены в таблице Таблица 3.
[bookmark: _Toc535409480][bookmark: _Toc8253953][bookmark: _Toc8578706][bookmark: _Toc87551205][bookmark: _Toc210738761][bookmark: sub_1284]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объемы тепла, на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения за 2025 год, приведены в таблице Таблица 4.
[bookmark: _Ref87883518][bookmark: _Toc488826817]Таблица 4 – Выработка, затраты тепловой энергии на собственные нужды, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	1
	Котельная ст.Молочная
	98
	3
	95
	э/э
	12

	2
	Котельная д.Дитятьево
	295
	5
	289
	природный газ
	49

	3
	с.Куркино
	5 602
	124
	5 479
	природный газ
	896

	4
	д.Марфино
	1 111
	24
	1 087
	природный газ
	177

	5
	п.Заря
	5 799
	128
	5 672
	природный газ
	924

	6
	п.Майский
	14 861
	327
	14 534
	природный газ
	2 369

	7
	п. Лесково
	3 412
	75
	3 337
	природный газ
	544

	8
	с. Погорелово
	3 785
	83
	3 701
	природный газ
	612

	9
	п. Сосновка
	16 259
	358
	15 902
	природный газ
	2 591

	10
	п. Непотягово
	10 621
	234
	10 387
	природный газ
	1 692

	11
	п. Перьево
	1 708
	31
	1 677
	природный газ
	271

	12
	п. Уткино
	4 243
	93
	4 149
	природный газ
	678

	13
	д. Стризнево
	3 739
	136
	3 602
	природный газ
	598

	14
	п. Федотово
	39 173
	2 090
	37 083
	природный газ
	5 912

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	79
	2
	76
	э/э
	10

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	460
	3
	457
	природный газ
	72

	17
	с. Макарово
	2 682
	27
	2 655
	природный газ
	416

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	6 683
	51
	6 632
	природный газ
	1 030

	19
	д. Фофанцево
	5 219
	120
	5 099
	природный газ
	815

	20
	п. Дубровское
	5 185
	130
	5 017
	природный газ
	811

	21
	п. Фетинино
	6 140
	153
	5 986
	природный газ
	958

	22
	п. Кувшиново
	13 353
	454
	12 899
	природный газ
	2 192

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	4 197
	88
	4 109
	природный газ
	703

	24
	д. Новое
	1 764
	38
	1 726
	природный газ
	274

	25
	с. Остахово
	2 713
	70
	2 643
	газ природный
	421

	26
	с. Кубенское (больница)
	1 923
	50
	1 873 
	газ природный
	298

	27
	с. Кубенское (центр)
	
	
	
	
	

	28
	д. Березник
	1 722
	45
	1 677
	газ природный / 
 сжижженый газ*
	268

	29
	д. Нефедово
	1 499
	60
	1 439
	газ природный / уголь каменный**
	332

	30
	д. Севастьяново
	800
	0
	800
	дизельное топливо
	120

	31
	с. Новленское
	3 297
	70
	3 227
	газ природный
	508

	32
	п. Дорожный
	3 547
	0
	3 547
	газ природный
	431

	33
	д. Княгинино
	3 580
	80
	3 500
	газ природный
	555

	34
	п. Огарково
	15 667
	3 782
	11 981
	природный газ
	2 451

	35
	п. Васильевское
	11 203
	87
	11 116
	природный газ
	1 682

	36
	п. Надеево
	10 384
	88
	10 295
	природный газ
	1 530

	37
	п. Ермаково
	9 707
	76
	9 631
	природный газ
	1 480

	38
	д. Снасудово
	362
	2
	359
	пеллеты
	61

	39
	с. Мосейково
	4 503
	99
	4 404
	природный газ
	662

	40
	п. Грибково
	8 328
	175
	8 154
	природный газ
	1 268

	41
	п. Дорожный
	2 324
	46
	2 277
	природный газ
	361

	42
	д. Семенково-2
	2 388
	48
	2 340
	природный газ
	376

	43
	п. Семенково-1
	10 076
	202
	9 874
	природный газ
	1 568

	44
	п. Кипелово
	4 482
	90
	4 392
	природный газ
	688

	45
	п. Можайское
	20 882
	260
	20 622
	природный газ
	3341

	46
	п. Новый источник
	7 534
	153
	7 381
	природный газ
	1 204

	47
	д. Морино
	373
	0
	373
	природный газ
	63

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	6 228
	3
	6 225
	природный газ
	954

	Всего по муниципальному образованию
	289 990
	10 265
	279 783
	 
	45 228


*в 2025 году выполнено техническое перевооружение котельной с переводом с сжиженного газа на газовое топливо;
** в 2025 году выполнено техническое перевооружение котельной с переводом с твердого топлива (угля) на газовое топливо
Параметры тепловой мощности нетто, источников теплоснабжения Вологодского МО, представлены в таблице Таблица 3.
[bookmark: _Toc535409481][bookmark: _Toc8253954][bookmark: _Toc8578707][bookmark: _Toc87551206][bookmark: _Toc210738762][bookmark: sub_1285]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Указанные сведения приведены в таблице Таблица 2.
[bookmark: _Toc535409482][bookmark: _Toc8253955][bookmark: _Toc8578708][bookmark: _Toc87551207][bookmark: _Toc210738763][bookmark: sub_1286]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
На территории муниципального образования отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc535409483][bookmark: _Toc8253956][bookmark: _Toc8578709][bookmark: _Toc87551208][bookmark: _Toc210738764][bookmark: sub_1287]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепловой энергии, от источников, осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. Расчетные параметры теплоносителя составляют: Т1/Т2=95/70°С.
На котельных п. Дорожный, д. Семенково-2, п. Семенково-1, п. Кипелово расчетные параметры теплоносителя составляют: Т1/Т2=85/60°С.
[bookmark: _Toc535409484][bookmark: _Toc8253957][bookmark: _Toc8578710][bookmark: _Toc87551209][bookmark: _Toc210738765][bookmark: sub_1288]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования определяется: числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Анализ загрузки котельной проводился исходя из: установленной мощности котлов. 
Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице Таблица 5.
[bookmark: _Ref87883551][bookmark: _Toc488826821]Таблица 5 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Выработка тепла за 2025 год, Гкал
	Число часов использования УТМ за 2025 год, час
	КИУМ

	1
	Котельная ст.Молочная
	0,028  
	98
	3509
	66%

	2
	Котельная д.Дитятьево
	0,400  
	295
	737
	14%

	3
	с.Куркино
	4,500  
	5602
	1245
	23%

	4
	д.Марфино
	0,850  
	1111
	1307
	24%

	5
	п.Заря
	5,700  
	5799
	1017
	19%

	6
	п.Майский
	12,000  
	14861
	1238
	23%

	7
	п. Лесково
	3,440  
	3412
	992
	19%

	8
	с. Погорелово
	2,580  
	3785
	1467
	27%

	9
	п. Сосновка
	8,730  
	16259
	1862
	35%

	10
	п. Непотягово
	16,000  
	10621
	664
	12%

	11
	п. Перьево
	1,720  
	1708
	993
	19%

	12
	п. Уткино
	3,440 
	4243
	1233
	23%

	13
	д. Стризнево
	3,440  
	3739
	1087
	20%

	14
	п. Федотово
	24,890  
	39173
	1574
	29%

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	0,026
	79
	3024
	56%

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	0,130  
	460
	3541
	66%

	17
	с. Макарово
	1,6
	2682
	1676
	31%

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	5,42
	6683
	1233
	23%

	19
	д. Фофанцево
	4,13
	5219
	1264
	24%

	20
	п. Дубровское
	4,31
	5185
	1203
	22%

	21
	п. Фетинино
	4,13
	6140
	1486
	28%

	22
	п. Кувшиново
	7,75
	13353
	1723
	32%

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	3,3
	4197
	1272
	24%

	24
	д. Новое
	1,91
	1764
	924
	17%

	25
	с. Остахово
	2,32
	2713
	1169
	22%

	26
	с. Кубенское (больница)
	1,91
	1923
	601
	11%

	27
	с. Кубенское (центр)
	1,29
	
	
	

	28
	д. Березник
	1,26
	1722
	1366
	26%

	29
	д. Нефедово
	0,69
	1499
	2172
	41%

	30
	д. Севастьяново
	0,43
	800
	1905
	36%

	31
	с. Новленское
	2,41
	3297
	1374
	26%

	32
	п. Дорожный
	1,93
	3547
	1838
	34%

	33
	д. Княгинино
	1,84
	3580
	1946
	36%

	34
	п. Огарково
	19,6
	15667
	799
	15%

	35
	п. Васильевское
	5,2
	11203
	2154
	40%

	36
	п. Надеево
	6
	10384
	1731
	32%

	37
	п. Ермаково
	5,1
	9707
	1903
	36%

	38
	д. Снасудово
	0,25
	362
	1447
	27%

	39
	с. Мосейково
	1,7
	4503
	2649
	49%

	40
	п. Грибково
	4,6
	8328
	1811
	34%

	41
	п. Дорожный
	2,24
	2324
	1037
	19%

	42
	д. Семенково-2
	2,24
	2388
	1066
	20%

	43
	п. Семенково-1
	6,192
	10076
	1627
	30%

	44
	п. Кипелово
	2,58
	4482
	1737
	32%

	45
	п. Можайское
	16
	20882
	1 305
	24%

	46
	п. Новый источник
	6,88
	7534
	1095
	20%

	47
	д. Морино
	0,168
	373
	2 221
	42%

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	2,52
	6228
	2 471
	46%

	Всего по муниципальному образованию
	215,753
	289 990
	 
	25%



[bookmark: _Toc535409485][bookmark: _Toc8253958][bookmark: _Toc8578711][bookmark: _Toc87551210][bookmark: _Toc210738766][bookmark: sub_1289]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным путем.
На котельных п. Дорожный, д. Семенково-2, п. Семенково-1, п. Кипелово учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется по приборам учета тепловой энергии, установленным на котельных.
[bookmark: _Toc535409486][bookmark: _Toc8253959][bookmark: _Toc8578712][bookmark: _Toc87551211][bookmark: _Toc210738767][bookmark: sub_12810]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказов оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.
[bookmark: _Toc535409487][bookmark: _Toc8253960][bookmark: _Toc8578713][bookmark: _Toc87551212][bookmark: _Toc210738768][bookmark: sub_12811][bookmark: _Hlk44061307][bookmark: _Hlk69652911]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc535409488][bookmark: _Toc8253961][bookmark: _Toc8578714][bookmark: _Toc87551213][bookmark: _Toc210738769]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций представлена в таблице Таблица 6. 
[bookmark: _Ref87883588]Таблица 6 – Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	33

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	156,0

	Собственные нужды
	%
	2%

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	161,7

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	27,9

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,498

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	25%

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	11%

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	17%

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100%

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0%

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0%

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0

	Вид резервного топлива
	 
	нет

	Расход резервного топлива
	т.у.т
	-


* Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной. 

[bookmark: _Toc8253962][bookmark: _Toc8578715][bookmark: _Toc87551214][bookmark: _Toc210738770]1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии. На основании уточнений скорректированы установленные мощности котельных.
[bookmark: _Toc87551215][bookmark: _Toc210738771]Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»
Отпуск тепловой энергии от котельных, в виде горячей воды осуществляется централизовано: через сети трубопроводов. 
Тепловые сети котельных выполнены в 2- и 4-х трубном исполнении; система теплоснабжения закрытая. 
[bookmark: _Toc535409490][bookmark: _Toc8253964][bookmark: _Toc8578717][bookmark: _Toc87551216][bookmark: _Toc210738772][bookmark: sub_153]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице Таблица 7.
[bookmark: _Ref87883598]Таблица 7 – Общая характеристика тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Длина тепловой сети, м
	Диаметp тpубопpовода - средний, мм

	
	
	
	

	1
	Котельная ст.Молочная
	-
	-

	2
	Котельная д.Дитятьево
	316
	80

	3
	с.Куркино
	2050
	50

	4
	д.Марфино
	789
	90

	5
	п.Заря
	2463
	95

	6
	п.Майский
	5359
	50

	7
	п. Лесково
	1800
	90

	8
	с. Погорелово
	2100
	95

	9
	п. Сосновка
	9700
	108

	10
	п. Непотягово
	4167
	57

	11
	п. Перьево
	1100
	108

	12
	п. Уткино
	1200
	108

	13
	д. Стризнево
	1800
	-

	14
	п. Федотово
	6390
	50

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	-
	-

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	204
	51

	17
	с. Макарово
	772
	106

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	1120
	102

	19
	д. Фофанцево
	1369
	54

	20
	п. Дубровское
	1135
	55

	21
	п. Фетинино
	1525
	56

	22
	п. Кувшиново
	3577
	57

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	714
	58

	24
	д. Новое
	0
	59

	25
	с. Остахово
	625
	97,8

	26
	с. Кубенское (больница)
	347
	61

	27
	с. Кубенское (центр)
	213
	62

	28
	д. Березник
	1020
	77

	29
	д. Нефедово
	792
	80,6

	30
	д. Севастьяново
	272
	97

	31
	с. Новленское
	742
	62

	32
	п. Дорожный
	160
	62

	33
	д. Княгинино
	794
	62

	34
	п. Огарково
	5887
	101

	35
	п. Васильевское
	4573
	108

	36
	п. Надеево
	4450
	108

	37
	п. Ермаково
	4106
	108

	38
	д. Снасудово
	235
	57

	39
	с. Мосейково
	271
	108

	40
	п. Грибково
	2155
	108

	41
	п. Дорожный
	989
	62

	42
	д. Семенково-2
	1212
	62

	43
	п. Семенково-1
	2983
	62

	44
	п. Кипелово
	1800
	62

	45
	п. Можайское
	4498
	62

	46
	п. Новый источник
	2500
	62

	47
	д. Морино
	450
	62

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	3428
	62

	Всего по муниципальному образованию
	94657
	 



[bookmark: _Toc535409491][bookmark: _Toc8253965][bookmark: _Toc8578718][bookmark: _Toc87551217][bookmark: _Toc210738773][bookmark: sub_154]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии
Схемы тепловых сетей представлены в Приложении.
[bookmark: _Toc535409492][bookmark: _Toc8253966][bookmark: _Toc8578719][bookmark: _Toc87551218][bookmark: _Toc210738774][bookmark: sub_1313]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
В таблицах ниже представлена информация о параметрах тепловых сетей.
[bookmark: _Ref87883607][bookmark: _Toc488826825]Таблица 8 – Материальные характеристики тепловых сетей и тепловой нагрузки потребителей
	№ п/п
	Наименование котельной
	Протяженность тепловых сетей и материальная характеристика

	
	
	Сумма по полю Длина участка, м
	Материальная характеристика, м2

	1
	Котельная ст.Молочная
	-
	-

	2
	Котельная д.Дитятьево
	316
	28,1

	3
	с.Куркино
	2050
	182,5

	4
	д.Марфино
	789
	70,2

	5
	п.Заря
	2463
	219,2

	6
	п.Майский
	5359
	477

	7
	п. Лесково
	1800
	160,2

	8
	с. Погорелово
	2100
	186,9

	9
	п. Сосновка
	9700
	863,3

	10
	п. Непотягово
	4167
	370,9

	11
	п. Перьево
	1100
	97,9

	12
	п. Уткино
	1200
	106,8

	13
	д. Стризнево
	1800
	160,2

	14
	п. Федотово
	6390
	568,7

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	-
	-

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	204
	18,2

	17
	с. Макарово
	772
	163,3

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	1120
	227,4

	19
	д. Фофанцево
	1369
	121,8

	20
	п. Дубровское
	1135
	101

	21
	п. Фетинино
	1525
	135,7

	22
	п. Кувшиново
	3577
	318,4

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	714
	63,5

	24
	д. Новое
	0
	0

	25
	с. Остахово
	625
	122,2

	26
	с. Кубенское (больница)
	347
	30,9

	27
	с. Кубенское (центр)
	213
	19

	28
	д. Березник
	1020
	157,7

	29
	д. Нефедово
	792
	127,7

	30
	д. Севастьяново
	272
	53,1

	31
	с. Новленское
	742
	66

	32
	п. Дорожный
	160
	14,2

	33
	д. Княгинино
	794
	70,7

	34
	п. Огарково
	5887
	1453,7

	35
	п. Васильевское
	4573
	408,3

	36
	п. Надеево
	4450
	397,3

	37
	п. Ермаково
	4106
	366,6

	38
	д. Снасудово
	235
	20,9

	39
	с. Мосейково
	271
	24,1

	40
	п. Грибково
	2155
	191,8

	41
	п. Дорожный
	989
	14,2

	42
	д. Семенково-2
	1212
	107,9

	43
	п. Семенково-1
	2983
	265,5

	44
	п. Кипелово
	1800
	160,2

	45
	п. Можайское
	4498
	400,3

	46
	п. Новый источник
	2500
	222,5

	47
	д. Морино
	450
	40,1

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	3428
	305,1

	Всего по муниципальному образованию
	94657
	9837,89



Таблица 9 – Год начала эксплуатации тепловых сетей 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Год прокладки тепловых сетей
	Срок службы, лет
	Общая протяженность тепловых сетей, м

	
	
	
	
	

	1
	Котельная ст.Молочная
	-
	-
	-

	2
	Котельная д.Дитятьево
	-
	-
	316

	3
	с.Куркино
	-
	-
	2050

	4
	д.Марфино
	-
	-
	789

	5
	п.Заря
	-
	-
	2463

	6
	п.Майский
	-
	-
	5359

	7
	п. Лесково
	-
	-
	1800

	8
	с. Погорелово
	-
	-
	2100

	9
	п. Сосновка
	-
	-
	9700

	10
	п. Непотягово
	-
	-
	4167

	11
	п. Перьево
	-
	-
	1100

	12
	п. Уткино
	-
	-
	1200

	13
	д. Стризнево
	-
	-
	1800

	14
	п. Федотово
	-
	-
	6390

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	-
	-
	-

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	2021
	4
	204

	17
	с. Макарово
	2024
	1
	772

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	2005
	20
	1120

	19
	д. Фофанцево
	2007
	18
	1369

	20
	п. Дубровское
	2006
	19
	1135

	21
	п. Фетинино
	2000
	25
	1525

	22
	п. Кувшиново
	2024
	1
	3577

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	2024
	1
	714

	24
	д. Новое
	2009
	16
	0

	25
	с. Остахово
	2009
	16
	625

	26
	с. Кубенское (больница)
	2009
	16
	347

	27
	с. Кубенское (центр)
	2009
	16
	213

	28
	д. Березник
	2014
	11
	1020

	29
	д. Нефедово
	2025
	0
	792

	30
	д. Севастьяново
	2017
	8
	272

	31
	с. Новленское
	2011
	14
	742

	32
	п. Дорожный
	2010
	15
	160

	33
	д. Княгинино
	2011
	14
	794

	34
	п. Огарково
	1968-2022
	57
	5887

	35
	п. Васильевское
	1978-2022
	47
	4573

	36
	п. Надеево
	1976-2013
	49
	4450

	37
	п. Ермаково
	1972-2025
	53
	4106

	38
	д. Снасудово
	2011
	14
	235

	39
	с. Мосейково
	2020
	5
	271

	40
	п. Грибково
	1970-2025
	55
	2155

	41
	п. Дорожный
	2010
	15
	989

	42
	д. Семенково-2
	2008
	17
	1212

	43
	п. Семенково-1
	2008
	17
	2983

	44
	п. Кипелово
	2008
	17
	1800

	45
	п. Можайское
	1979
	46
	4498

	46
	п. Новый источник
	1989
	36
	2500

	47
	д. Морино
	2016
	9
	450

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	2020
	5
	3428




[bookmark: _Toc535409493][bookmark: _Toc8253967][bookmark: _Toc8578720][bookmark: _Toc87551219][bookmark: _Toc210738775][bookmark: sub_1314]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
На трубопроводах установлена необходимая чугунная и стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей: на участки дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах - ответвлений к потребителям тепловой энергии. 
Запорная арматура, в основном, установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры, в основном, используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы. 
[bookmark: _Toc535409494][bookmark: _Toc8253968][bookmark: _Toc8578721][bookmark: _Toc87551220][bookmark: _Toc210738776][bookmark: sub_1315]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Строительные конструкции тепловых камер выполнены железобетонных конструкций - колец. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним люком. 
[bookmark: _Toc535409495][bookmark: _Toc8253969][bookmark: _Toc8578722][bookmark: _Toc87551221][bookmark: _Toc210738777][bookmark: sub_1316]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС. 
На котельных п. Дорожный, д. Семенково-2, п. Семенково-1, п. Кипелово регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 85/60 оС. 
Изменение температурных графиков не предполагается.
[bookmark: _Toc535409496][bookmark: _Toc8253970][bookmark: _Toc8578723][bookmark: _Toc87551222][bookmark: _Toc210738778][bookmark: sub_1317]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
[bookmark: _Hlk89767251]Для теплоисточников Вологодского МО принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурным графикам 95/70 оС и 85/60 оС.
В соответствии с пунктом 127 «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации №511 от 14.05.2025 г.:
Допустимые предельные значения отклонений от температурного графика и заданного гидравлического режима не должны снижать качество теплоснабжения и не могут превышать для источников тепловой энергии следующих значений:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
· по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
· по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².
Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
[bookmark: _Toc535409497][bookmark: _Toc8253971][bookmark: _Toc8578724][bookmark: _Toc87551223][bookmark: _Toc210738779][bookmark: sub_1318]1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя. Гидравлические режимы удовлетворят необходимым требованиям теплоснабжения потребителей. 
[bookmark: _Toc535409498][bookmark: _Toc8253972][bookmark: _Toc8578725][bookmark: _Toc87551224][bookmark: _Toc210738780][bookmark: sub_1319]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Отказы тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет не зафиксированы. 
[bookmark: _Toc535409499][bookmark: _Toc8253973][bookmark: _Toc8578726][bookmark: _Toc87551225][bookmark: _Toc210738781][bookmark: sub_13110]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Среднее время на восстановление работоспособности тепловых сетей (или продолжительность аварийно-восстановительного ремонта) – не превышает 6 час.
[bookmark: _Toc535409500][bookmark: _Toc8253974][bookmark: _Toc8578727][bookmark: _Toc87551226][bookmark: _Toc210738782][bookmark: sub_13111]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Для выявления мест утечек, теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:
Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью: выявления ослабленных мест трубопровода - в ремонтный период и исключения появления повреждений - в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность – 20-40%. То есть, только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь): когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является - высокая стоимость проведения обследования.
Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
Использование акустических корреляционных течеискателей. Принцип действия течеискателей, корреляционных, основан на сравнении шумов, определяемых сенсорами звуковой частоты в двух точках трубопровода. Акустические датчики устанавливаются на трубе таким образом, чтобы предполагаемая течь находилась между ними. Датчики устанавливаются, как правило, в колодцах, на задвижках, на трубопроводах и в других доступных местах; хотя иногда, для установки датчиков, приходится делать специальные раскопки.
После ремонта, в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.
[bookmark: _Toc535409501][bookmark: _Toc8253975][bookmark: _Toc8578728][bookmark: _Toc87551227][bookmark: _Toc210738783]1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
[bookmark: _Hlk89767306]Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям: 
• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры; 
• испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети; 
• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных;
• конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации; 
• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов; 
• испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Регламентные работы на тепловых сетях проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:
•	заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год;
•	испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год;
•	промывку трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год.
[bookmark: _Toc535409502][bookmark: _Toc8253976][bookmark: _Toc8578729][bookmark: _Toc87551228][bookmark: _Toc210738784][bookmark: sub_13113]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения);
К нормативам технологических потерь, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
1) потери и затраты теплоносителя (м³) в пределах установленных норм;
2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал).
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском (после плановых ремонтов) и при подключении новых участков тепловых сетей;
2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: технически неизбежные, в процессе передачи и распределения тепловой энергии, потери теплоносителя - с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии представлены в п 1.3.14.
[bookmark: _Toc535409503][bookmark: _Toc8253977][bookmark: _Toc8578730][bookmark: _Toc87551229][bookmark: _Toc210738785]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года
Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях, представлена в таблице Таблица 10.
[bookmark: _Ref87883635][bookmark: _Toc488826828][bookmark: sub_13114]Таблица 10 – Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя
	[bookmark: _Hlk209874821]№ п/п
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	1
	Котельная ст.Молочная
	2
	2%

	2
	Котельная д.Дитятьево
	6
	2%

	3
	с.Куркино
	1 095
	20%

	4
	д.Марфино
	118
	11%

	5
	п.Заря
	1 245
	22%

	6
	п.Майский
	3 202
	22%

	7
	п. Лесково
	418
	13%

	8
	с. Погорелово
	438
	12%

	9
	п. Сосновка
	3 826
	24%

	10
	п. Непотягово
	2 415
	23%

	11
	п. Перьево
	90
	5%

	12
	п. Уткино
	1 029
	25%

	13
	д. Стризнево
	1 011
	28%

	14
	п. Федотово
	3 547
	10%

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	21
	27%

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	59
	13%

	17
	с. Макарово
	393
	15%

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	715
	11%

	19
	д. Фофанцево
	279
	5%

	20
	п. Дубровское
	643
	13%

	21
	п. Фетинино
	1 413
	24%

	22
	п. Кувшиново
	3 419
	27%

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	440
	11%

	24
	д. Новое
	410
	24%

	25
	с. Остахово
	310
	12%

	26
	с. Кубенское (больница)
	4
	0%

	27
	с. Кубенское (центр)
	
	

	28
	д. Березник
	155
	9%

	29
	д. Нефедово
	699
	49%

	30
	д. Севастьяново
	28
	4%

	31
	с. Новленское
	491
	15%

	32
	п. Дорожный
	0
	0%

	33
	д. Княгинино
	280
	8%

	34
	п. Огарково
	3 686
	31%

	35
	п. Васильевское
	2 679
	24%

	36
	п. Надеево
	2 574
	25%

	37
	п. Ермаково
	1 808
	19%

	38
	д. Снасудово
	28
	8%

	39
	с. Мосейково
	202
	5%

	40
	п. Грибково
	1 562
	19%

	41
	п. Дорожный
	569
	25%

	42
	д. Семенково-2
	585
	25%

	43
	п. Семенково-1
	2 469
	25%

	44
	п. Кипелово
	1 098
	25%

	45
	п. Можайское
	225
	1%

	46
	п. Новый источник
	1 245
	17%

	47
	д. Морино
	37
	10%

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	1 618
	26%



[bookmark: _Toc535409504][bookmark: _Toc8253978][bookmark: _Toc8578731][bookmark: _Toc87551230][bookmark: _Toc210738786][bookmark: sub_13115]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.
[bookmark: _Toc535409505][bookmark: _Toc8253979][bookmark: _Toc8578732][bookmark: _Toc87551231][bookmark: _Toc210738787][bookmark: sub_13116]1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Котельные муниципального образования работают по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. Данный тип присоединения теплопотребляющих установок определяет график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
[bookmark: _Toc535409506][bookmark: _Toc8253980][bookmark: _Toc8578733][bookmark: _Toc87551232][bookmark: _Toc210738788][bookmark: sub_13117]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
[bookmark: _Hlk99286744][bookmark: _Toc535409507][bookmark: _Toc8253981][bookmark: _Toc8578734][bookmark: _Toc87551233][bookmark: sub_13118]Приборы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.
Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных представлена в таблице. 
Таблица 11 – Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка прибора учета тепловой энергии

	1
	Котельная ст.Молочная
	нет

	2
	Котельная д.Дитятьево
	нет

	3
	с.Куркино
	нет

	4
	д.Марфино
	нет

	5
	п.Заря
	нет

	6
	п.Майский
	нет

	7
	п. Лесково
	нет

	8
	с. Погорелово
	нет

	9
	п. Сосновка
	нет

	10
	п. Непотягово
	нет

	11
	п. Перьево
	нет

	12
	п. Уткино
	нет

	13
	д. Стризнево
	ВКТ -7

	14
	п. Федотово
	ВКТ-7

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	нет

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	нет

	17
	с. Макарово
	нет

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	нет

	19
	д. Фофанцево
	нет

	20
	п. Дубровское
	нет

	21
	п. Фетинино
	нет

	22
	п. Кувшиново
	нет

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	нет

	24
	д. Новое
	-

	25
	с. Остахово
	-

	26
	с. Кубенское (больница)
	-

	27
	с. Кубенское (центр)
	-

	28
	д. Березник
	-

	29
	д. Нефедово
	-

	30
	д. Севастьяново
	-

	31
	с. Новленское
	-

	32
	п. Дорожный
	-

	33
	д. Княгинино
	-

	34
	п. Огарково
	-

	35
	п. Васильевское
	СПТ-940

	36
	п. Надеево
	СПТ-943

	37
	п. Ермаково
	ВКТ-7

	38
	д. Снасудово
	-

	39
	с. Мосейково
	СПТ944

	40
	п. Грибково
	ТЭМ-104

	41
	п. Дорожный
	ВКТ 5

	42
	д. Семенково-2
	ВКТ 5

	43
	п. Семенково-1
	ВКТ 5

	44
	п. Кипелово
	ВКТ 5

	45
	п. Можайское
	-

	46
	п. Новый источник
	-

	47
	д. Морино
	ВКТ-9

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	ВКТ-9



[bookmark: _Toc210738789][bookmark: _Hlk99274455]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
[bookmark: _Hlk99288291]На всех БМК МУП «Теплоэнергия» имеется система диспетчеризации. На остальных котельных Вологодского МО отсутствует система диспетчеризации. 
[bookmark: _Toc535409508][bookmark: _Toc8253982][bookmark: _Toc8578735][bookmark: _Toc87551234][bookmark: _Toc210738790][bookmark: sub_13119]1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Система централизованного теплоснабжения Вологодского МО функционирует без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.
[bookmark: _Toc535409509][bookmark: _Toc8253983][bookmark: _Toc8578736][bookmark: _Toc87551235][bookmark: _Toc210738791][bookmark: sub_13120]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления установлена непосредственно на котельных.
[bookmark: _Toc535409510][bookmark: _Toc8253984][bookmark: _Toc8578737][bookmark: _Toc87551236][bookmark: _Toc210738792]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: sub_13121][bookmark: _Toc535409511][bookmark: _Toc8253985][bookmark: _Toc8578738][bookmark: _Toc87551237]Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены.
[bookmark: _Toc210738793]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались. Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей приведена в таблице Таблица 12.
[bookmark: _Ref87883643]Таблица 12 – Данные энергетических характеристик тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование котельной
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год

	1
	Котельная ст.Молочная
	983
	0

	2
	Котельная д.Дитятьево
	53
	0

	3
	с.Куркино
	29
	0

	4
	д.Марфино
	12
	0

	5
	п.Заря
	47
	0

	6
	п.Майский
	47
	0

	7
	п. Лесково
	36
	0

	8
	с. Погорелово
	40
	0

	9
	п. Сосновка
	36
	0

	10
	п. Непотягово
	63
	0

	11
	п. Перьево
	60
	0

	12
	п. Уткино
	27
	0

	13
	д. Стризнево
	26
	0

	14
	п. Федотово
	23
	0

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	984
	0

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	-
	0

	17
	с. Макарово
	36
	0

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	33
	0

	19
	д. Фофанцево
	31
	0

	20
	п. Дубровское
	38
	0

	21
	п. Фетинино
	27
	0

	22
	п. Кувшиново
	25
	0

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	17
	0

	24
	д. Новое
	19
	0

	25
	с. Остахово
	21
	0

	26
	с. Кубенское (больница)
	42
	0

	27
	с. Кубенское (центр)
	
	

	28
	д. Березник
	47
	0

	29
	д. Нефедово
	27
	0

	30
	д. Севастьяново
	21
	0

	31
	с. Новленское
	31
	0

	32
	п. Дорожный
	26
	0

	33
	д. Княгинино
	29
	0

	34
	п. Огарково
	-
	0

	35
	п. Васильевское
	19
	0

	36
	п. Надеево
	18
	0

	37
	п. Ермаково
	21
	0

	38
	д. Снасудово
	28
	0

	39
	с. Мосейково
	16
	0

	40
	п. Грибково
	24
	0

	41
	п. Дорожный
	31
	0

	42
	д. Семенково-2
	26
	0

	43
	п. Семенково-1
	19
	0

	44
	п. Кипелово
	27
	0

	45
	п. Можайское
	22
	0

	46
	п. Новый источник
	35
	0

	47
	д. Морино
	15
	0

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	11
	0



[bookmark: _Toc8253986][bookmark: _Toc8578739][bookmark: _Toc87551238][bookmark: _Toc210738794]1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики тепловых сетей котельных Вологодского МО
[bookmark: _Toc87551239][bookmark: _Toc210738795]Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
[bookmark: sub_166]Централизованное теплоснабжение Вологодского МО организовано от 48 котельных.
Каждая котельная работает локально: на собственную зону теплоснабжения - обеспечивает теплом жилые и общественные здания.
Расположение источников теплоснабжения, а также трассы тепловых сетей, от источников до потребителей, представлены в Приложении. 
[bookmark: _Toc87551240][bookmark: _Toc210738796]Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc49513805][bookmark: _Toc210738797][bookmark: _Toc535409514][bookmark: _Toc8253989][bookmark: _Toc8578742][bookmark: _Toc87551241][bookmark: sub_167]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения спроса на тепловую мощность, в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице Таблица 13.
[bookmark: _Ref87883652]Таблица 13 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал

	1
	Котельная ст.Молочная
	0,025
	94

	2
	Котельная д.Дитятьево
	0,140
	284

	3
	с.Куркино
	3,300
	4 384

	4
	д.Марфино
	0,723
	969

	5
	п.Заря
	2,077
	4 426

	6
	п.Майский
	5,111
	11 332

	7
	п. Лесково
	1,900
	2 919

	8
	с. Погорелово
	1,350
	3 263

	9
	п. Сосновка
	6,900
	12 076

	10
	п. Непотягово
	3,498
	7 972

	11
	п. Перьево
	0,700
	1 587

	12
	п. Уткино
	0,850
	3 120

	13
	д. Стризнево
	1,950
	2 591

	14
	п. Федотово
	17,000
	33 536

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	0,010
	56

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	0,120
	397

	17
	с. Макарово
	1,360
	2 262

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	2,700
	5 917

	19
	д. Фофанцево
	3,200
	4 820

	20
	п. Дубровское
	3,700
	4 374

	21
	п. Фетинино
	3,500
	4 573

	22
	п. Кувшиново
	6,900
	9 480

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	1,866
	3 669

	24
	д. Новое
	0,468
	1 316

	25
	с. Остахово
	0,942
	2 332

	26
	с. Кубенское (больница)
	0,637
	1 869

	27
	с. Кубенское (центр)
	0,546
	

	28
	д. Березник
	1,020
	1 522

	29
	д. Нефедово
	0,413
	740

	30
	д. Севастьяново
	0,299
	772

	31
	с. Новленское
	1,303
	2 737

	32
	п. Дорожный
	1,127
	3 547

	33
	д. Княгинино
	0,671
	3 220

	34
	п. Огарково
	6,896
	11 981

	35
	п. Васильевское
	4,057
	8 436

	36
	п. Надеево
	4,153
	7 721

	37
	п. Ермаково
	3,685
	7 823

	38
	д. Снасудово
	0,153
	331

	39
	с. Мосейково
	1,429
	4 203

	40
	п. Грибково
	2,978
	6 592

	41
	п. Дорожный
	1,171
	1 708

	42
	д. Семенково-2
	1,008
	1 755

	43
	п. Семенково-1
	3,480
	7 406

	44
	п. Кипелово
	1,911
	3 294

	45
	п. Можайское
	8,159
	20 397

	46
	п. Новый источник
	3,250
	6 136

	47
	д. Морино
	0,151
	336

	15
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	2,442
	4 606

	Всего по муниципальному образованию
	121,229
	234 881



[bookmark: _Toc535409515][bookmark: _Toc8253990][bookmark: _Toc8578743][bookmark: _Toc87551242][bookmark: _Toc210738798][bookmark: sub_168]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 14.
[bookmark: _Ref87883660]Таблица 14 – Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk209360692]№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	1
	Котельная ст.Молочная
	0,025
	0,000
	0,000
	0,025

	2
	Котельная д.Дитятьево
	0,140
	0,000
	0,000
	0,140

	3
	с.Куркино
	3,300
	0,000
	0,000
	3,300

	4
	д.Марфино
	0,723
	0,000
	0,000
	0,723

	5
	п.Заря
	2,077
	0,000
	0,000
	2,077

	6
	п.Майский
	5,111
	0,000
	0,000
	5,111

	7
	п. Лесково
	1,900
	0,000
	0,000
	1,900

	8
	с. Погорелово
	1,350
	0,000
	0,000
	1,350

	9
	п. Сосновка
	6,900
	0,000
	0,000
	6,900

	10
	п. Непотягово
	3,498
	0,000
	0,000
	3,498

	11
	п. Перьево
	0,700
	0,000
	0,000
	0,700

	12
	п. Уткино
	0,850
	0,000
	0,000
	0,850

	13
	д. Стризнево
	1,950
	0,000
	0,000
	1,950

	14
	п. Федотово
	17,000
	0,000
	0,000
	17,000

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	0,010
	0,000
	0,000
	0,010

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	0,120
	0,000
	0,000
	0,120

	17
	с. Макарово
	1,360
	0,000
	0,000
	1,360

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	1,900
	0,000
	0,800
	2,700

	19
	д. Фофанцево
	1,900
	0,000
	1,300
	3,200

	20
	п. Дубровское
	3,300
	0,000
	0,400
	3,700

	21
	п. Фетинино
	2,800
	0,000
	0,700
	3,500

	22
	п. Кувшиново
	5,400
	0,000
	1,500
	6,900

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	1,466
	0,000
	0,400
	1,866

	24
	д. Новое
	0,468
	0,000
	0,000
	0,468

	25
	с. Остахово
	0,942
	0,000
	0,000
	0,942

	26
	с. Кубенское (больница)
	0,637
	0,000
	0,000
	0,637

	27
	с. Кубенское (центр)
	0,546
	0,000
	0,000
	0,546

	28
	д. Березник
	1,020
	0,000
	0,000
	1,020

	29
	д. Нефедово
	0,413
	0,000
	0,000
	0,413

	30
	д. Севастьяново
	0,299
	0,000
	0,000
	0,299

	31
	с. Новленское
	1,303
	0,000
	0,000
	1,303

	32
	п. Дорожный
	1,127
	0,000
	0,000
	1,127

	33
	д. Княгинино
	0,671
	0,000
	0,000
	0,671

	34
	п. Огарково
	5,152
	0,000
	1,744
	6,896

	35
	п. Васильевское
	4,057
	0
	0
	4,057

	36
	п. Надеево
	4,153
	0
	0
	4,153

	37
	п. Ермаково
	3,685
	0
	0
	3,685

	38
	д. Снасудово
	0,153
	0
	0
	0,153

	39
	с. Мосейково
	1,042
	0
	0,387
	1,429

	40
	п. Грибково
	2,763
	0
	0,215
	2,978

	41
	п. Дорожный
	1,171
	0,000
	0,000
	1,171

	42
	д. Семенково-2
	1,008
	0,000
	0,000
	1,008

	43
	п. Семенково-1
	3,060
	0,000
	0,420
	3,480

	44
	п. Кипелово
	1,726
	0,000
	0,185
	1,911

	45
	п. Можайское
	8,159
	0,000
	0,000
	8,159

	46
	п. Новый источник
	2,570
	0,000
	0,680
	3,250

	47
	д. Морино
	0,151
	0,000
	0,000
	0,151

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	1,874
	0,000
	0,568
	2,442

	Всего по муниципальному образованию
	111,930
	0,000
	9,299
	121,229



[bookmark: _Toc535409516][bookmark: _Toc8253991][bookmark: _Toc8578744][bookmark: _Toc87551243][bookmark: _Toc210738799][bookmark: sub_169]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаев применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.
В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc535409517][bookmark: _Toc8253992][bookmark: _Toc8578745][bookmark: _Toc87551244][bookmark: _Toc210738800][bookmark: sub_170]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом
Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом приведены в таблице Таблица 15.
[bookmark: _Ref87883669][bookmark: _Hlk43379768][bookmark: _Toc535409518][bookmark: _Toc8253993][bookmark: _Toc8578746][bookmark: _Toc87551245][bookmark: sub_1355]Таблица 15 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал/год
	Потребление тепловой энергии за отопительный период (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал

	1
	Котельная ст.Молочная
	94
	94

	2
	Котельная д.Дитятьево
	284
	284

	3
	с.Куркино
	4384
	4 384

	4
	д.Марфино
	969
	969

	5
	п.Заря
	4426
	4 426

	6
	п.Майский
	11332
	11 332

	7
	п. Лесково
	2919
	2 919

	8
	с. Погорелово
	3263
	3 263

	9
	п. Сосновка
	12076
	12 076

	10
	п. Непотягово
	7972
	7 972

	11
	п. Перьево
	1587
	1 587

	12
	п. Уткино
	3120
	3 120

	13
	д. Стризнево
	2591
	2 591

	14
	п. Федотово
	33536
	33 536

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	56
	56

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	397
	397

	17
	с. Макарово
	2262
	2 262

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	5917
	5 476

	19
	д. Фофанцево
	4820
	4 294

	20
	п. Дубровское
	4374
	4 267

	21
	п. Фетинино
	4573
	4 356

	22
	п. Кувшиново
	9480
	8 985

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	3669
	3 479

	24
	д. Новое
	1316
	1 316

	25
	с. Остахово
	2332
	2 332

	26
	с. Кубенское (больница)
	1869
	1869

	27
	с. Кубенское (центр)
	
	

	28
	д. Березник
	1522
	1 522

	29
	д. Нефедово
	740
	740

	30
	д. Севастьяново
	772
	772

	31
	с. Новленское
	2737
	2 737

	32
	п. Дорожный
	3547
	3 547

	33
	д. Княгинино
	3220
	3 220

	34
	п. Огарково
	11981
	11 237

	35
	п. Васильевское
	8436
	8 236

	36
	п. Надеево
	7721
	7 496

	37
	п. Ермаково
	7823
	7 641

	38
	д. Снасудово
	331
	331

	39
	с. Мосейково
	4203
	3 912

	40
	п. Грибково
	6592
	6 500

	41
	п. Дорожный
	1708
	1 708

	42
	д. Семенково-2
	1755
	1 755

	43
	п. Семенково-1
	7406
	7 202

	44
	п. Кипелово
	3294
	3 222

	45
	п. Можайское
	20 397
	20 397

	46
	п. Новый источник
	6136
	5 829

	47
	д. Морино
	336
	336

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	4606
	4 346

	Всего по муниципальному образованию
	234 881
	230 329


[bookmark: _Toc210738801]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
[bookmark: _Toc535409519][bookmark: sub_1356]Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются исполнительными органами государственной власти субъекта. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.
Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.
Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.
При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года N 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области утверждены от 5 ноября 2014 г. N 488 нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории города Вологды в отопительный период, определенные расчетным методом.
Таблица 16 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
	N
п/п
	Количество
этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома)

	
	
	годовой
	в месяц потребления из расчета

	
	
	
	9 месяцев

	
	
	
	с 01.12.2014

	
	Многоквартирные и жилые дома

	1.
	1 - 2
	0.2907
	0.0323

	2.
	3-4
	0.2547
	0.0283

	3.
	5 - 9
	0.2187
	0.0243

	4.
	10 и более
	0.2286
	0.0254



[bookmark: _Toc535409520][bookmark: _Toc8253995][bookmark: _Toc8578748][bookmark: _Toc87551246][bookmark: _Toc210738802][bookmark: sub_1357]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).
[bookmark: _Toc8253996][bookmark: _Toc8578749][bookmark: _Toc87551247][bookmark: _Toc210738803][bookmark: _Hlk99287085][bookmark: _Toc87551248]1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc210738804]Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc535409522][bookmark: _Toc8253998][bookmark: _Toc8578751][bookmark: _Toc22818920][bookmark: _Toc87551249][bookmark: _Toc210738805][bookmark: sub_189]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.
Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Перечисленные величины указаны в таблице 
[bookmark: _Ref87883685]Таблица 17.
Таблица 17 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии, Гкал/ч
	[bookmark: _Hlk132287386][bookmark: _Hlk99287136]Наименование показателя
	2025

	Котельная ст.Молочная

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,028

	Располагаемая тепловая мощность
	0,026

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,002

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,025

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,025

	отопление
	0,025

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0

	Котельная д.Дитятьево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,400

	Располагаемая тепловая мощность
	0,150

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,011

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,140

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,140

	отопление
	0,140

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0

	с.Куркино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,500

	Располагаемая тепловая мощность
	3,721

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,066

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,264

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,300

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,300

	отопление
	3,300

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,091

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,091

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,155

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,155

	д.Марфино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,850

	Располагаемая тепловая мощность
	0,850

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,014

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,058

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,723

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,723

	отопление
	0,723

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0

	п.Заря

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,700

	Располагаемая тепловая мощность
	2,529

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,042

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,166

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,077

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,077

	отопление
	2,077

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,244

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,244

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,587

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,587

	п.Майский

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,000

	Располагаемая тепловая мощность
	12,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,102

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,409

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,111

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	5,111

	отопление
	5,111

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,378

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,378

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,898

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,111

	п. Лесково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,440

	Располагаемая тепловая мощность
	2,632

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,038

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,152

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,900

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,900

	отопление
	1,900

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,542

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,542

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,734

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,734

	с. Погорелово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	1,415

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,027

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,108

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,350

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,350

	отопление
	1,350

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,528

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,528

	п. Сосновка

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	8,730

	Располагаемая тепловая мощность
	8,200

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,552

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,900

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	6,900

	отопление
	6,900

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,610

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,610

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,152

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,152

	п. Непотягово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	16,000

	Располагаемая тепловая мощность
	6,762

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,070

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,280

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,498

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,498

	отопление
	3,498

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,914

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,914

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,311

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,311

	п. Перьево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность
	1,222

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,014

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,056

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,700

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,700

	отопление
	0,700

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,452

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,452

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,348

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,348

	п. Уткино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,440

	Располагаемая тепловая мощность
	3,440

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,017

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,068

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,850

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,850

	отопление
	0,850

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,505

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,505

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,563

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,563

	д. Стризнево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,440

	Располагаемая тепловая мощность
	2,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,039

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,156

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,950

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,950

	отопление
	1,950

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,455

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,455

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,701

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,701

	п. Федотово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	24,890

	Располагаемая тепловая мощность
	20,010

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,340

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,360

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	17,000

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	17,000

	отопление
	17,000

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,310

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,310

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	13,670

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	13,670

	д. Новое (электрокотёл)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,026

	Располагаемая тепловая мощность
	0,026

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,004

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,010

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,010

	отопление
	0,010

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,011

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,011

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,130

	Располагаемая тепловая мощность
	0,130

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,120

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,120

	отопление
	0,120

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0

	с. Макарово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,600

	Располагаемая тепловая мощность
	1,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,027

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,109

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,360

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,360

	отопление
	1,360

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,773

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,773

	с. Кубенское (ул. Юбилейная)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,418

	Располагаемая тепловая мощность
	5,418

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,054

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,216

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,700

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,700

	отопление
	1,900

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,800

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,448

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,448

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,859

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,900

	д. Фофанцево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,130

	Располагаемая тепловая мощность
	4,130

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,064

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,256

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,200

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,200

	отопление
	1,900

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	1,300

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,610

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,610

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,689

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,900

	п. Дубровское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,310

	Располагаемая тепловая мощность
	4,310

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,074

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,296

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,700

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,700

	отопление
	3,300

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,400

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,240

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,240

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,086

	п. Фетинино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,130

	Располагаемая тепловая мощность
	4,130

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,070

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,280

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,500

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,500

	отопление
	2,800

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,700

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,280

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,280

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,658

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,658

	п. Кувшиново

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,750

	Располагаемая тепловая мощность
	7,750

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,552

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,900

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	6,900

	отопление
	5,400

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	1,500

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,160

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,160

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,062

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,400

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,300

	Располагаемая тепловая мощность
	3,300

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,037

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,149

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,866

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,866

	отопление
	1,466

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,400

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,247

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,247

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,163

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,466

	д. Новое

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,910

	Располагаемая тепловая мощность
	1,880

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,009

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,037

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,468

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,468

	отопление
	0,468

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,365

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,365

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,841

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,468

	с. Остахово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,320

	Располагаемая тепловая мощность
	2,290

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,019

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,075

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,942

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,942

	отопление
	0,942

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,254

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,254

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,071

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,942

	с. Кубенское (больница)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,910

	Располагаемая тепловая мощность
	1,880

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,051

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,637

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,637

	отопление
	0,637

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,179

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,179

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,837

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,637

	с. Кубенское (центр)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,290

	Располагаемая тепловая мощность
	1,270

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,044

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,546

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,546

	отопление
	0,546

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,670

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,670

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0

	д. Березник

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,260

	Располагаемая тепловая мощность
	1,240

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,082

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,020

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,020

	отопление
	1,020

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,118

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,118

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,590

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,590

	д. Нефедово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность
	0,680

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,033

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,413

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,413

	отопление
	0,413

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,225

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,225

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,332

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,332

	д. Севастьяново

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,430

	Располагаемая тепловая мощность
	0,420

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,006

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,024

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,299

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,299

	отопление
	0,299

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,091

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,091

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,264

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,264

	с. Новленское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,410

	Располагаемая тепловая мощность
	2,370

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,026

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,104

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,303

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,303

	отопление
	1,303

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,937

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,937

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,144

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,144

	п. Дорожный

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,930

	Располагаемая тепловая мощность
	1,900

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,023

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,090

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,127

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,127

	отопление
	1,127

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,660

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,660

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,807

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,807

	д. Княгинино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,840

	Располагаемая тепловая мощность
	1,810

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,054

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,671

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,671

	отопление
	0,671

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,072

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,072

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,877

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,671

	п. Огарково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	19,600

	Располагаемая тепловая мощность
	13,790

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,552

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,896

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	6,896

	отопление
	5,152

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	1,744

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,204

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,352

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,152

	п. Васильевское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,200

	Располагаемая тепловая мощность
	5,200

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,100

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,325

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,057

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	4,057

	отопление
	4,057

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,718

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,718

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,500

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,500

	п. Надеево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,000

	Располагаемая тепловая мощность
	6,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,120

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,332

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,153

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	4,153

	отопление
	4,153

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,395

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,395

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,880

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,880

	п. Ермаково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,100

	Располагаемая тепловая мощность
	5,100

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,100

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,295

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,685

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,685

	отопление
	3,685

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,020

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,020

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,300

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,300

	д. Снасудово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,250

	Располагаемая тепловая мощность
	0,250

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,012

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,153

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,153

	отопление
	0,153

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,065

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,065

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,105

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,105

	с. Мосейково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,700

	Располагаемая тепловая мощность
	1,700

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,050

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,114

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,429

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,429

	отопление
	1,042

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,387

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,107

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,107

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,800

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,800

	п. Грибково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,600

	Располагаемая тепловая мощность
	4,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,100

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,238

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,978

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,978

	отопление
	2,763

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,215

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,284

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,284

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,970

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,763

	п. Дорожный

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,240

	Располагаемая тепловая мощность
	2,240

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,045

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,094

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,171

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,171

	отопление
	1,171

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,931

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,931

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,085

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,085

	д. Семенково-2

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,240

	Располагаемая тепловая мощность
	2,240

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,045

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,081

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,008

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,008

	отопление
	1,008

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,107

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,107

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,085

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,008

	п. Семенково-1

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,192

	Располагаемая тепловая мощность
	6,192

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,126

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,278

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,480

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,480

	отопление
	3,060

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,420

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,308

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,308

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,002

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,060

	п. Кипелово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,052

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,153

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,911

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,911

	отопление
	1,726

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,185

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,465

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,465

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,668

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,668

	п. Можайское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	16,000

	Располагаемая тепловая мощность
	12,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,163

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,653

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,159

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	8,159

	отопление
	8,159

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,025

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,025

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,837

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,837

	п. Новый источник

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,880

	Располагаемая тепловая мощность
	4,440

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,065

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,260

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,250

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,250

	отопление
	2,570

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,680

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,865

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,865

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,515

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,570

	д. Морино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,168

	Располагаемая тепловая мощность
	0,168

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,012

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,151

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,151

	отопление
	0,151

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,081

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,081

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,520

	Располагаемая тепловая мощность
	2,520

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,049

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,195

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,442

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,442

	отопление
	1,874

	вентиляция
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,568

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,211

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,211
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При проектировании и в эксплуатационной практике: для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети – пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.
· Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
· Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
· Давление в обратной магистрали, во избежание образования вакуума, не должно быть ниже 0,05-0,1 Мпа (5-10 м вод. Ст.).
· Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 Мпа (5 м вод. Ст.).
· Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
· Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 
· В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.
Гидравлические режимы, обеспечивают передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.
[bookmark: _Toc8254001][bookmark: _Toc8578754][bookmark: _Toc535409525][bookmark: _Toc87551252][bookmark: _Toc210738808][bookmark: sub_192][bookmark: _Hlk98586903]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается: технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 
На котельных Вологодского МО дефициты тепловой мощности не выявлены.
[bookmark: _Toc87551253][bookmark: _Toc210738809][bookmark: sub_193]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности, отсутствуют. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности – отсутствуют.
[bookmark: _Toc8254003][bookmark: _Toc8578756][bookmark: _Toc22818925][bookmark: _Toc87551254][bookmark: _Toc210738810]1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей. На основании уточнений скорректированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения.
Схемы тепловых сетей и зоны действия котельных представлены в Приложении 5. 
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[bookmark: _Toc535409528][bookmark: _Toc8254005][bookmark: _Toc8578758][bookmark: _Toc22818927][bookmark: _Toc87551256][bookmark: _Toc210738812][bookmark: sub_206]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть
Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок Минэнерго России.
Расчетный часовой расход воды, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения, следует принимать:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
· для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды, на горячее водоснабжение, плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких, отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему, тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Объем воды в системах теплоснабжения, при отсутствии данных по фактическим объемам воды, допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения; 70 на 1 МВт – при открытой системе; и 30 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.
В таблице Таблица 18 представлено описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя.
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	Котельная ст.Молочная

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,003

	нормативные утечки теплоносителя
	0,003

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д.Дитятьево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,020

	нормативные утечки теплоносителя
	0,020

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с.Куркино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,461

	нормативные утечки теплоносителя
	0,461

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д.Марфино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,101

	нормативные утечки теплоносителя
	0,101

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п.Заря

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,290

	нормативные утечки теплоносителя
	0,290

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п.Майский

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,714

	нормативные утечки теплоносителя
	0,714

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Лесково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,266

	нормативные утечки теплоносителя
	0,266

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Погорелово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,189

	нормативные утечки теплоносителя
	0,189

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Сосновка

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Непотягово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Перьево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Уткино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,119

	нормативные утечки теплоносителя
	0,119

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Стризнево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,273

	нормативные утечки теплоносителя
	0,273

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Федотово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	2,376

	нормативные утечки теплоносителя
	2,376

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Новое (электрокотёл)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,001

	нормативные утечки теплоносителя
	0,001

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,017

	нормативные утечки теплоносителя
	0,017

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Макарово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,190

	нормативные утечки теплоносителя
	0,190

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Кубенское (ул. Юбилейная)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,377

	нормативные утечки теплоносителя
	0,377

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Фофанцево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,447

	нормативные утечки теплоносителя
	0,447

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Дубровское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,517

	нормативные утечки теплоносителя
	0,517

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Фетинино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Кувшиново

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,261

	нормативные утечки теплоносителя
	0,261

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Новое

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,065

	нормативные утечки теплоносителя
	0,065

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Остахово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Кубенское (больница)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,089

	нормативные утечки теплоносителя
	0,089

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Кубенское (центр)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,076

	нормативные утечки теплоносителя
	0,076

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Березник

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,143

	нормативные утечки теплоносителя
	0,143

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Нефедово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,058

	нормативные утечки теплоносителя
	0,058

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Севастьяново

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,042

	нормативные утечки теплоносителя
	0,042

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Новленское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,182

	нормативные утечки теплоносителя
	0,182

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Дорожный

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,158

	нормативные утечки теплоносителя
	0,158

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Княгинино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,094

	нормативные утечки теплоносителя
	0,094

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Огарково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Васильевское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,567

	нормативные утечки теплоносителя
	0,567

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Надеево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,580

	нормативные утечки теплоносителя
	0,580

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Ермаково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,515

	нормативные утечки теплоносителя
	0,515

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Снасудово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	с. Мосейково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,200

	нормативные утечки теплоносителя
	0,200

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Грибково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,416

	нормативные утечки теплоносителя
	0,416

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	[bookmark: _Hlk209873666]п. Дорожный

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Семенково-2

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Семенково-1

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,250

	нормативные утечки теплоносителя
	0,250

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Кипелово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,062

	нормативные утечки теплоносителя
	0,062

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Можайское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	1,140

	нормативные утечки теплоносителя
	1,140

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	п. Новый источник

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,454

	нормативные утечки теплоносителя
	0,454

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	д. Морино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,341

	нормативные утечки теплоносителя
	0,341

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000



[bookmark: _Toc535409529][bookmark: _Toc8254006][bookmark: _Toc8578759][bookmark: _Toc22818928][bookmark: _Toc87551257][bookmark: _Toc210738813][bookmark: sub_207]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Структура балансов производительности ВПУ, теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, представлена в таблице Таблица 19.
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	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025

	Котельная ст.Молочная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,003

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,003

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,003

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,014

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная д.Дитятьево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,020

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,020

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,020

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,078

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,480

	Доля резерва
	%
	99%

	с.Куркино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	24,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,461

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,461

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,461

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,845

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	23,539

	Доля резерва
	%
	98%

	д.Марфино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,101

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,101

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,101

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,404

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,899

	Доля резерва
	%
	95%

	п.Заря

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,290

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,290

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,290

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,161

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,710

	Доля резерва
	%
	85%

	п.Майский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,714

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,714

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,714

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,857

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,286

	Доля резерва
	%
	93%

	п. Лесково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,266

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,266

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,266

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,062

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,734

	Доля резерва
	%
	93%

	с. Погорелово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,189

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,189

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,189

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,755

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,811

	Доля резерва
	%
	95%

	п. Сосновка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,964

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,857

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,036

	Доля резерва
	%
	76%

	п. Непотягово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,489

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,955

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,511

	Доля резерва
	%
	88%

	п. Перьево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,098

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,391

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,902

	Доля резерва
	%
	95%

	п. Уткино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,119

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,119

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,119

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,475

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,881

	Доля резерва
	%
	96%

	д. Стризнево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,273

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,273

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,273

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,090

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,227

	Доля резерва
	%
	82%

	п. Федотово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	44,30

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,376

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,376

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,376

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	9,503

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	41,924

	Доля резерва
	%
	95%

	д. Новое (электрокотёл)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,001

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,001

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,001

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,005

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,20

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,017

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,017

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,017

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,067

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,183

	Доля резерва
	%
	92%

	с. Макарово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,190

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,190

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,190

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,760

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,810

	Доля резерва
	%
	81%

	с. Кубенское (ул. Юбилейная)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,377

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,377

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,377

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,509

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,623

	Доля резерва
	%
	81%

	д. Фофанцево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,447

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,447

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,447

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,789

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,553

	Доля резерва
	%
	78%

	п. Дубровское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,517

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,517

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,517

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,068

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,483

	Доля резерва
	%
	74%

	п. Фетинино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,489

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,957

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,511

	Доля резерва
	%
	76%

	п. Кувшиново

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,964

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,857

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,036

	Доля резерва
	%
	52%

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,40

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,261

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,261

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,261

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,043

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,139

	Доля резерва
	%
	81%

	д. Новое

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,065

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,065

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,065

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,262

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,935

	Доля резерва
	%
	97%

	с. Остахово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,132

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,526

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,868

	Доля резерва
	%
	93%

	с. Кубенское (больница)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,089

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,089

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,089

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,356

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,911

	Доля резерва
	%
	96%

	с. Кубенское (центр)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,076

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,076

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,076

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,305

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,924

	Доля резерва
	%
	96%

	д. Березник

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,143

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,143

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,143

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,570

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,857

	Доля резерва
	%
	93%

	д. Нефедово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,058

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,058

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,058

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,231

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,942

	Доля резерва
	%
	97%

	д. Севастьяново

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,042

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,042

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,042

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,167

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	с. Новленское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,182

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,182

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,182

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,728

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,818

	Доля резерва
	%
	91%

	п. Дорожный

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,158

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,158

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,158

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,630

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,842

	Доля резерва
	%
	92%

	д. Княгинино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,094

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,094

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,094

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,375

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	п. Огарково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	73,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,964

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,855

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	72,036

	Доля резерва
	%
	99%

	п. Васильевское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,567

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,567

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,567

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,268

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,233

	Доля резерва
	%
	85%

	п. Надеево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,580

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,580

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,580

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,321

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,220

	Доля резерва
	%
	85%

	п. Ермаково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,515

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,515

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,515

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,060

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,985

	Доля резерва
	%
	85%

	д. Снасудово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,021

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,086

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	с. Мосейково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,200

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,200

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,200

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,799

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,600

	Доля резерва
	%
	75%

	п. Грибково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,30

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,416

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,416

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,416

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,664

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,884

	Доля резерва
	%
	68%

	п. Дорожный

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,140

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,765

	Доля резерва
	%
	99,4%
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	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,140

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,765

	Доля резерва
	%
	99,6%

	п. Семенково-1

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,250

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,250

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,250

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,001

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,550

	Доля резерва
	%
	95,7%

	п. Кипелово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,062

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,062

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,062

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,248

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,738

	Доля резерва
	%
	98,9%

	п. Можайское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,140

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,140

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,140

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,561

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	24,860

	Доля резерва
	%
	96%

	п. Новый источник

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,454

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,454

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,454

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,817

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,046

	Доля резерва
	%
	87%

	д. Морино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,021

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,085

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,341

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,341

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,341

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,365

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,159

	Доля резерва
	%
	86%


На всех БМК МУП «Теплоэнергия» тип водоподготовки: умягчение непрерывного действия при помощи натрий-катионитовых фильтров, обезжелезивание механическим путем (сорбент).
[bookmark: _Toc87551258][bookmark: _Toc210738814]1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики систем водоподготовки. Сформированы балансы теплоносителя по итогам 2025 года.

[bookmark: _Toc87551259][bookmark: _Toc210738815]Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»
[bookmark: _Toc535409531][bookmark: _Toc8254009][bookmark: _Toc8578762][bookmark: _Toc87551260][bookmark: _Toc210738816][bookmark: sub_224]1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На рассматриваемых источниках теплоснабжения, в качестве основного топлива, используют природный газ.
Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива приведены в таблице Таблица 20. 
[bookmark: _Ref87883716]Таблица 20 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный на базе котельных в зонах деятельности ЕТО
	[bookmark: _Toc49513825]№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3, кВтч
	Израсходовано топлива

	
	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3, кВтч
	Всего, в т. условного топлива

	1
	Котельная ст.Молочная
	э/э
	93,8
	93,8
	11,9

	2
	Котельная д.Дитятьево
	природный газ
	42,1
	42,1
	49,1

	3
	с.Куркино
	природный газ
	768,5
	768,5
	896,3

	4
	д.Марфино
	природный газ
	151,7
	151,7
	176,9

	5
	п.Заря
	природный газ
	792,5
	792,5
	924,3

	6
	п.Майский
	природный газ
	2031,2
	2031,2
	2368,9

	7
	п. Лесково
	природный газ
	466,6
	466,6
	544,1

	8
	с. Погорелово
	природный газ
	525,0
	525,0
	612,1

	9
	п. Сосновка
	природный газ
	2222,2
	2222,2
	2590,8

	10
	п. Непотягово
	природный газ
	1451,3
	1451,3
	1692,0

	11
	п. Перьево
	природный газ
	233,4
	233,4
	271,2

	12
	п. Уткино
	природный газ
	581,3
	581,3
	677,8

	13
	д. Стризнево
	природный газ
	512,7
	512,7
	597,8

	14
	п. Федотово
	природный газ
	5071,1
	5071,1
	5912,4

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	э/э
	75,1
	75,1
	9,5

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	природный газ
	61,6
	61,6
	71,8

	17
	с. Макарово
	природный газ
	357,1
	357,1
	416,4

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	природный газ
	883,2
	883,2
	1029,7

	19
	д. Фофанцево
	природный газ
	698,7
	698,7
	814,6

	20
	п. Дубровское
	природный газ
	695,5
	695,5
	810,9

	21
	п. Фетинино
	природный газ
	821,8
	821,8
	958,1

	22
	п. Кувшиново
	природный газ
	1879,3
	1879,3
	2192,0

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	природный газ
	602,7
	602,7
	703,1

	24
	д. Новое
	газ природный
	233,9
	233,9
	273,7

	25
	с. Остахово
	газ природный
	359,6
	359,6
	420,8

	26
	с. Кубенское (больница)
	газ природный
	255,0
	255,0
	298,3

	27
	с. Кубенское (центр)
	газ природный
	
	
	

	28
	д. Березник*
	газ природный
	87,5
	87,5
	101,5

	
	
	сжижженый газ
	105,7
	105,7
	166,0

	29
	д. Нефедово**
	газ природный
	60,3
	60,3
	69,9

	
	
	уголь каменный
	334,1
	334,1
	262,5

	30
	д. Севастьяново
	дизельное топливо
	82,8
	82,8
	120,0

	31
	с. Новленское
	газ природный
	434,4
	434,4
	508

	32
	п. Дорожный
	газ природный
	369,4
	369,4
	431

	33
	д. Княгинино
	газ природный
	474,6
	474,6
	555

	34
	п. Огарково
	природный газ
	2123,9
	2123,9
	2451

	35
	п. Васильевское
	природный газ
	1 443
	1 443
	1 682

	36
	п. Надеево
	природный газ
	1 312
	1 312
	1 530

	37
	п. Ермаково
	природный газ
	1 270
	1 270
	1 480

	38
	д. Снасудово
	пеллеты
	105
	105
	61

	39
	с. Мосейково
	природный газ
	568
	568
	662

	40
	п. Грибково
	природный газ
	1 088
	1 088
	1 268

	41
	п. Дорожный
	Природный газ
	309
	309
	361

	42
	д. Семенково-2
	Природный газ
	322
	322
	376

	43
	п. Семенково-1
	Природный газ
	1 345
	1 345
	1 568

	44
	п. Кипелово
	Природный газ
	590
	590
	688

	45
	п. Можайское
	Природный газ
	3 033
	3 033
	3 341

	46
	п. Новый источник
	Природный газ
	1 047
	1 047
	1 204

	47
	д. Морино
	природный газ
	55
	55
	63

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	Природный газ
	827
	827
	954

	Всего по муниципальному образованию
	39 254
	39 254
	45 228


*в 2025 году выполнено техническое перевооружение котельной с переводом с сжиженного газа на газовое топливо;
** в 2025 году выполнено техническое перевооружение котельной с переводом с твердого топлива (угля) на газовое топливо
 
[bookmark: _Toc210738817]1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;
[bookmark: _Hlk49542084]Резервное и аварийное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc49513826][bookmark: _Toc210738818]1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;
[bookmark: _Toc49513827][bookmark: _Toc210738819]Топливом для большей части котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.
Низшая теплота сгорания пеллетов – 4060 ккал/кг.
Низшая теплота сгорания дизельного полива – 10150 ккал/м³.
1.8.4 Описание использования местных видов топлива
В качестве основного вида топлива на котельной д. Севастьяново используется дизельное топливо, на котельной д. Снасудово – пеллеты, на котельной ст. Молочная и д. Новое (электрокотел) – электроэнергия. На остальных котельных в качестве основного топлива используется природный газ.
[bookmark: _Toc49513828][bookmark: _Toc210738820]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Характеристики на основании проведенных технических анализов приведены в разделе 1.8.3.
[bookmark: _Toc49513829][bookmark: _Toc210738821]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;
Преобладающим в муниципальном округе видом топлива является природный газ.
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х и 3-х ступенчатая (газопроводы низкого давления (до 0,1 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП, далее по газопроводам среднего и низкого давления к потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.
Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов.
По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.
[bookmark: _Toc210738822][bookmark: _Toc49513830]1.8.7 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Изменений в топливном балансе не запланировано. 
[bookmark: _Toc49513831][bookmark: _Toc210738823][bookmark: _Toc41997312][bookmark: _Toc49513832][bookmark: _Toc87551268]1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы топливные балансы систем теплоснабжения по итогам 2025 года.


[bookmark: _Toc210738824]Часть 9 «Надежность теплоснабжения»
Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих
источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).
Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).
[bookmark: _Toc41997314][bookmark: _Toc49513833][bookmark: _Toc99541212][bookmark: _Toc210738825]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc41997315][bookmark: _Toc49513834][bookmark: _Toc99541213][bookmark: _Toc210738826]1.9.2 Частота отключений потребителей
[bookmark: _Toc41997316][bookmark: _Toc49513835]В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc99541214][bookmark: _Toc210738827]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
[bookmark: _Toc41997317][bookmark: _Toc49513836]В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc99541215][bookmark: _Toc210738828]1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)
Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc210738829][bookmark: _Toc41997318][bookmark: _Toc49513837][bookmark: _Toc99541216]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»;
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 
Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 
Аварийные ситуации на источниках теплоснабжения и тепловых сетях муниципального образования отсутствовали. 
[bookmark: _Toc41997319][bookmark: _Toc49513838][bookmark: _Toc99541217][bookmark: _Toc210738830]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.
[bookmark: _Toc210738831]1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc8254021][bookmark: _Toc8578774][bookmark: _Toc87551275][bookmark: _Toc99541218][bookmark: _Toc210738832]1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc87551276][bookmark: _Toc210738833]Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
[bookmark: _Toc22818949][bookmark: _Toc87551277][bookmark: _Toc210738834]1.10.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №110 от 26.01.2023 «О стандартах раскрытия информации организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», раскрытию подлежит информация:
а) о регулируемой организации (общая информация);
б) о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения на товары (услуги) регулируемой организации, подлежащих регулированию;
в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);
г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, услуг регулируемой организации, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на которые подлежат регулированию;
д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их исполнении;
е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о принятии и ходе рассмотрения заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;
ж) об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию, и (или) условиях договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;
з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;
и) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых регулируемой организации для производства товаров (оказания услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию;  
к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования.
Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации, а именно фактические расходы на производство и передачу тепловой энергии за 2025 год представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Hlk202430734]Таблица 21 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО "Аспект-В" п. Васильевское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	12,601

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,098

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	12,503

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	3,200

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	9,303

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	3 784,60

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	2 513,70

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	17 881,30

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	4,6

	11
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	-619,2

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	23 565,00




Таблица 22 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	43,920
	46,157

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	14,492
	12,332

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	1,027
	1,056

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	57,385
	57,434

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	10,649
	7,669

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	46,736
	49,764

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	30 017,24
	32 294,00

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	5 838,10
	9 420,80

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	98 629,10
	108 388,20

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	11
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	 
	-1 418,40

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	134 484,44
	148 684,60



Таблица 23 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации АО "НордЭнерго" (тариф Кубенское)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	Гкал
	9980,127
	11143,115

	2
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	
	

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	238,000
	176,000

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	Гкал
	9742,127
	10967,115

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	1005,489
	1382,020

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	Гкал
	8736,638
	9585,095

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	3703,520
	3888,696

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	2473,200
	3011,759

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	12075,634
	15629,196

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	-2214,253
	1126,483

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	16038,101
	23656,134



Таблица 24 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации АО "НордЭнерго" (тариф Новленское)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	Гкал
	7318,154
	7481,229

	2
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	
	

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	175,000
	146,691

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	Гкал
	7143,154
	7334,538

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	1373,299
	1204,100

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	Гкал
	5769,855
	6130,438

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	5766,466
	6054,789

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1681,923
	3812,437

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	19421,198
	22170,400

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	294,762
	608,791

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	27164,349
	32646,417



Таблица 25 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации АО "НордЭнерго" (тариф п. Дорожный)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	Гкал
	3547,436
	3750,072

	2
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	
	

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	0,000
	8,941

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	Гкал
	3547,436
	3741,132

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	0,000
	6,367

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	Гкал
	3547,436
	3734,765

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	757,200
	795,060

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	208,200
	211,695

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	3465,838
	4926,570

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	251,372
	296,666

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	4682,611
	6229,991


Таблица 26 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО "Аспект-В" п. Надеево		
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	11,173

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,095

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	11,078

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	2,652

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	8,426

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	3 334,90

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1 932,50

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	16 209,50

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	4,6

	11
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	-343,6

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	21 137,90



Таблица 27 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО "Теплоисточник" п. Ермаково		
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	10,682

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,084

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	10,598

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	2,022

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	8,576

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	2 399,50

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	918,80

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	15 855,80

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	289,9

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	19 464,00



Таблица 28 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО "Теплоисточник" с. Мосейково, д. Снасудово	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	4,995

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,102

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	4,893

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,198

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	4,695

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	3 426,30

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	2 077,90

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	8 071,80

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	306,2

	11
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	556,2

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	14 438,40



Таблица 29 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО "ЕрмаковоРесурс" п. Грибково		
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	8,839

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,186

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	8,653

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	2,041

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	6,612

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	2 766,00

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	3 326,20

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	13 990,20

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	407

	11
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	-1865

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	18 624,40



Таблица 30 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Теплоэнергия»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	19,269
	17,962

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,385
	0,360

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	18,884
	17,602

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0
	0

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	18,884
	17,602

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	17615,9
	13215,8

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	 
	4620

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	22679,9
	23620,5

	10
	Прибыль РПП
	тыс. руб.
	-2779,5
	-2689

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	37516,3
	38767,3




Таблица 31 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МЧУ профсоюзов санаторий "Новый источник"
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	7,534
	7,534

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	 
	 

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,153
	0,153

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	7,381
	7,381

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	1,245
	1,245

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	6,136
	6,136

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	 -
	 -

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	 -
	 -

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	 -
	 -

	10
	Прибыль РПП
	тыс. руб.
	 -
	 -

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	 -
	 -



Таблица 32 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации АО "Племзавод Родина"
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	15,666
	16

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	3,782
	3,7

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	11,98
	12

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	3,6
	3

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	11,98
	12

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	-
	-

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	-
	-

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	-
	-

	10
	Прибыль РПП
	тыс. руб.
	-
	-

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	-
	-



Таблица 33 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	110,892
	116,103

	2
	Покупная тепловая энергия 
	тыс. Гкал
	4,436
	4,193

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	3,717
	2,862

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	111,611
	117,434

	5
	Передача тепловой энергии (транспортировка)
	тыс. Гкал
	5,238
	5,463

	6
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	19,747
	19,117

	7
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	91,864
	103,78

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	90327
	85746

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	22654
	21222

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	146052
	170630

	11
	Прибыль ( нет), корректировка НВВ
	тыс. руб.
	 
	794

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	259033
	278392



[bookmark: _Toc22818950][bookmark: _Toc87551278][bookmark: _Toc210738835]1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения 
[bookmark: _Toc87551279]В актуализированной схеме теплоснабжения представлены результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций за 2025 год.
[bookmark: _Toc210738836]Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
[bookmark: _Toc535409544][bookmark: _Toc8254024][bookmark: _Toc8578777][bookmark: _Toc87551280][bookmark: _Toc210738837][bookmark: sub_1491]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет
Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде, представлена в таблице Таблица 31.
[bookmark: _Ref19656585][bookmark: _Toc488826846]Таблица 34 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде
	Наименование
	Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал 

	
	01.01-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025
	01.01-30.09.2026
	01.10-31.12.2026

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2381
	2741
	2741
	3079

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2622
	3009
	3009
	3428

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2756
	3152
	3152
	3540

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2756
	3152
	3152
	3540

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2398
	2743
	2743
	2927

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	1797
	2081
	2081
	2327

	АО "Нордэнерго"
	1764
	1952
	1952
	2175

	АО "Нордэнерго"
	4444
	4984
	5157
	5157

	АО "Нордэнерго"
	1258
	1416
	1416
	1556

	АО "Нордэнерго"
	1764
	1952
	1952
	2175

	АО "Племзавод Родина"
	1909
	2145
	2145
	2300

	ООО «Аспект - В»
	2189
	2391
	2431,80
	2719,50

	ООО «Аспект - В»
	2194
	2367
	2407,65
	2696,40

	ООО «Теплоисточник»
	1926
	2182
	2182
	2434

	ООО «Теплоисточник»
	2607
	2953
	2953
	3295

	ООО "ЕрмаковоРесурс"
	2816
	2816
	2816
	2818

	СХПК "Племптица-Можайское"
	1891
	2103
	2103
	2349

	МЧУ профсоюзов Санаторий "Новый источник"
	2526
	2694
	2929,22
	3272,04



Таблица 35 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	Наименование
	Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал 

	
	01.01-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025
	01.01-30.06.2026
	01.07-31.12.2026

	п.Лесково, п. Непотягово, п.Перьево, п.Сосновка, с.Погорелово, д. Новое Лесковского сельсовета
	3074,4
	3530,4
	3589,24
	3996,72

	п. Можайское ( передача тэ)
	601
	624
	624
	803

	п.Заря, п.Майский, с.Куркино,  д.Дитятьево, д.Ивлево, д.Марфино, жд.ст.Молочная
	3214,8
	3506,4
	3564,84
	3983,3

	п. Уткино
	3313,2
	3775,2
	3838,12
	4232,18

	д. Стризнево
	3660,0
	3919,2
	3984,52
	4449,34

	п. Федотово
	2298,0
	2617,2
	2660,82
	2947,52

	п. Кипелово (покупная т.э)
	2990,4
	3422,4
	3479,44
	3890,58



[bookmark: _Toc535409545][bookmark: _Toc8254025][bookmark: _Toc8578778][bookmark: _Toc87551281][bookmark: _Toc210738838][bookmark: sub_1492]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице.
Таблица 36 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения
	Наименование
	Тариф на тепловую энергию, 
01.01-30.06.2026 руб./Гкал

	
	

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2741

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2741

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2741

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	3009

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	3152

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	3152

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2743

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2081

	АО "Нордэнерго"
	1952

	АО "Нордэнерго"
	1952

	АО "Нордэнерго"
	1952

	АО "Нордэнерго"
	1952

	АО "Нордэнерго"
	5157

	АО "Нордэнерго"
	5157

	АО "Нордэнерго"
	5157

	АО "Нордэнерго"
	5157

	АО "Нордэнерго"
	1416

	АО "Нордэнерго"
	1952

	АО "Племзавод Родина"
	2145

	ООО «Аспект - В»
	2431,80

	ООО «Аспект - В»
	2407,65

	ООО «Теплоисточник»
	2182

	ООО «Теплоисточник»
	2953

	ООО «Теплоисточник»
	2953

	ООО "ЕрмаковоРесурс"
	2816

	МУП "Теплоэнергия"
	2135

	МУП "Теплоэнергия"
	2135

	МУП "Теплоэнергия"
	2135

	МУП "Теплоэнергия"
	2135

	СХПК "Племптица-Можайское"
	2103

	МЧУ профсоюзов Санаторий "Новый источник"
	2929,22


[bookmark: _Toc49513844][bookmark: _Toc210738839][bookmark: _Toc535409546][bookmark: _Toc8254026][bookmark: _Toc8578779][bookmark: sub_1493]
Таблица 37 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения
	Наименование
	Тарифы на тепловую энергию, 01.01-30.06.2026, руб./Гкал

	п.Лесково, п. Непотягово, п.Перьево, п.Сосновка, с.Погорелово, д. Новое Лесковского сельсовета
	3589,24

	п. Можайское ( передача тэ)
	624

	п.Заря, п.Майский, с.Куркино,  д.Дитятьево, д.Ивлево, д.Марфино, жд.ст.Молочная
	3564,84

	п. Уткино
	3838,12

	д. Стризнево
	3984,52

	п. Федотово
	2660,82

	п. Кипелово (покупная т.э)
	3479,44



1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;
Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc49513845][bookmark: _Toc210738840]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.
[bookmark: _Toc22818956][bookmark: _Toc87551284][bookmark: _Toc210738841][bookmark: _Toc49513846]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны в муниципальном образовании отсутствуют.
[bookmark: _Toc22818957][bookmark: _Toc87551285][bookmark: _Toc210738842]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны в муниципальном образовании отсутствуют.
[bookmark: _Toc8254028][bookmark: _Toc8578781][bookmark: _Toc87551286][bookmark: _Toc210738843]1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc49513847]В актуализированной схеме теплоснабжения представлены действующие тарифы на тепловую энергию на 2026 год.
[bookmark: _Toc210738844]Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc49513848][bookmark: _Toc210738845]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
[bookmark: _Hlk49595358][bookmark: _Hlk49542941]Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:
· износ сетей; 
· износ котельного оборудования;
· отсутствие приборов учета у большинства потребителей;
· отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.
Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. 
Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.
Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.
Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.
В п. Огарково здание ЦТП в сильно аварийном состоянии, пластинчатые теплообменники старого образца и не подлежат механической очистке, требуется их замена на 100 %, при условии сохранения ЦТП. Настоящей схемой в Главе 8, предложены мероприятия по ликвидации 4-х трубной системы теплоснабжения в п. Огарково.
[bookmark: _Toc210738846][bookmark: _Hlk87779263]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
[bookmark: _Hlk49677304][bookmark: _Hlk49542956][bookmark: _Hlk42861242]Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных муниципального образования, а также высокий износ тепловых сетей.
Организация надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:
· оценку остаточного ресурса тепловых сетей;
· план перекладки тепловых сетей на территории поселения;
· диспетчеризацию;
· методы определения мест утечек.
Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.
План перекладки тепловых сетей – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.
Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ИТП). При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Средние данные по характеристикам котельных поселения:
· Средневзвешенный срок службы всех котельных агрегатов муниципального образования составляет 33 года. 
· Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 156,0 кг/Гкал. 
[bookmark: _Toc210738847]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;
Проблем развития систем теплоснабжения не выявлено. 
[bookmark: _Toc49513850][bookmark: _Toc210738848]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;
[bookmark: _Hlk49595399][bookmark: _Hlk49542989]На всех котельных муниципального образования в качестве основного топлива используется природный газ. Имеющаяся некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом, не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях котельных.
[bookmark: _Toc49513851][bookmark: _Toc210738849]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Предписание прокураторы о некачественной услуге горячего водоснабжения выдавалось на котельной п. Огарково.
На остальных источниках теплоснабжения, предписания надзорных органов не выдавались.
[bookmark: _Toc210738850][bookmark: _Hlk87779295]1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В актуализированной схеме теплоснабжения приведено текущее описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения по итогам за 2025 год.

[bookmark: _Toc8578789][bookmark: _Toc87551294][bookmark: _Toc210738851]Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
[bookmark: _Toc49513854][bookmark: _Toc210738852]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице Таблица 33.
[bookmark: _Ref19656704]Таблица 38 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk90026101]№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал

	1
	Котельная ст.Молочная
	0,025
	94

	2
	Котельная д.Дитятьево
	0,140
	284

	3
	с.Куркино
	3,300
	4 384

	4
	д.Марфино
	0,723
	969

	5
	п.Заря
	2,077
	4 426

	6
	п.Майский
	5,111
	11 332

	7
	п. Лесково
	1,900
	2 919

	8
	с. Погорелово
	1,350
	3 263

	9
	п. Сосновка
	6,900
	12 076

	10
	п. Непотягово
	3,498
	7 972

	11
	п. Перьево
	0,700
	1 587

	12
	п. Уткино
	0,850
	3 120

	13
	д. Стризнево
	1,950
	2 591

	14
	п. Федотово
	17,000
	33 536

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	0,010
	56

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	0,120
	397

	17
	с. Макарово
	1,360
	2 262

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	2,700
	5 917

	19
	д. Фофанцево
	3,200
	4 820

	20
	п. Дубровское
	3,700
	4 374

	21
	п. Фетинино
	3,500
	4 573

	22
	п. Кувшиново
	6,900
	9 480

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	1,866
	3 669

	24
	д. Новое
	0,468
	1 316

	25
	с. Остахово
	0,942
	2 332

	26
	с. Кубенское (больница)
	0,637
	1 869

	27
	с. Кубенское (центр)
	0,546
	

	28
	д. Березник
	1,020
	1 522

	29
	д. Нефедово
	0,413
	740

	30
	д. Севастьяново
	0,299
	772

	31
	с. Новленское
	1,303
	2 737

	32
	п. Дорожный
	1,127
	3 547

	33
	д. Княгинино
	0,671
	3 220

	34
	п. Огарково
	6,896
	11 981

	35
	п. Васильевское
	4,057
	8 436

	36
	п. Надеево
	4,153
	7 721

	37
	п. Ермаково
	3,685
	7 823

	38
	д. Снасудово
	0,153
	331

	39
	с. Мосейково
	1,429
	4 203

	40
	п. Грибково
	2,978
	6 592

	41
	п. Дорожный
	1,171
	1 708

	42
	д. Семенково-2
	1,008
	1 755

	43
	п. Семенково-1
	3,480
	7 406

	44
	п. Кипелово
	1,911
	3 294

	45
	п. Можайское
	8,159
	20 397

	46
	п. Новый источник
	3,250
	6 136

	47
	д. Морино
	0,151
	336

	15
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	2,442
	4 606

	Всего по муниципальному образованию
	121,229
	234 881



[bookmark: _Toc49513855][bookmark: _Toc210738853]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;
[bookmark: _Hlk34382618]Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2036 г. Вологодского МО составляет 0 Гкал/час.
[bookmark: _Toc49513856][bookmark: _Toc210738854]2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».
В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.
На основании данных по прогнозам приростов строительных фондов и отсутствия запросов по выдаче технических условий на технологическое подключение новых абонентов увеличение удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513857][bookmark: _Toc210738855]2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории муниципального образования предложено сохранение существующей системы теплоснабжения с учетом того, что на территории муниципального образования расширяется газораспределительная сеть, что позволит организовать отопление, горячее водоснабжение потребителей от индивидуальных газовых котлов. Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях муниципального образования будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии имеется.
[bookmark: _Toc49513858][bookmark: _Toc210738856]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc49513859][bookmark: _Toc210738857][bookmark: sub_1536]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории муниципального образования в производственных зонах отсутствуют.
[bookmark: _Toc49513860][bookmark: _Toc210738858]2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc49513861][bookmark: _Toc210738859]2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;
Подключение новых объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось 
[bookmark: _Toc49513862][bookmark: _Toc210738860]2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;
[bookmark: _Hlk49545269][bookmark: _Hlk49674405]Изменений прогнозных приростов перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения не зафиксировано. 
[bookmark: _Toc49513863][bookmark: _Toc210738861]2.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;
[bookmark: _Toc49513864]С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc210738862]2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.
[bookmark: _Hlk49596917][bookmark: _Hlk133322985]Информация о расходах теплоносителя представлена в таблице Таблица 34.
[bookmark: _Ref133322491]Таблица 39 – Расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расход теплоносителя в отопительный период, т/ч
	Расход теплоносителя в летний период, т/ч

	
	
	
	

	1
	Котельная ст.Молочная
	1
	0

	2
	Котельная д.Дитятьево
	6
	0

	3
	с.Куркино
	145
	0

	4
	д.Марфино
	32
	0

	5
	п.Заря
	91
	0

	6
	п.Майский
	225
	0

	7
	п. Лесково
	84
	0

	8
	с. Погорелово
	59
	0

	9
	п. Сосновка
	304
	0

	10
	п. Непотягово
	154
	0

	11
	п. Перьево
	31
	0

	12
	п. Уткино
	37
	0

	13
	д. Стризнево
	86
	0

	14
	п. Федотово
	748
	0

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	-
	0

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	5
	0

	17
	с. Макарово
	60
	0

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	98
	16

	19
	д. Фофанцево
	107
	26

	20
	п. Дубровское
	152
	8

	21
	п. Фетинино
	136
	14

	22
	п. Кувшиново
	265
	30

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	72
	8

	24
	д. Новое
	21
	0

	25
	с. Остахово
	41
	0

	26
	с. Кубенское (больница)
	28
	0

	27
	с. Кубенское (центр)
	24
	0

	28
	д. Березник
	45
	0

	29
	д. Нефедово
	18
	0

	30
	д. Севастьяново
	13
	0

	31
	с. Новленское
	57
	0

	32
	п. Дорожный
	50
	0

	33
	д. Княгинино
	30
	0

	34
	п. Огарково
	250
	180

	35
	п. Васильевское
	179
	0

	36
	п. Надеево
	183
	0

	37
	п. Ермаково
	162
	0

	38
	д. Снасудово
	7
	0

	39
	с. Мосейково
	53
	8

	40
	п. Грибково
	125
	4

	41
	п. Дорожный
	52
	0

	42
	д. Семенково-2
	44
	0

	43
	п. Семенково-1
	142
	8

	44
	п. Кипелово
	79
	4

	45
	п. Можайское
	359
	0

	46
	п. Новый источник
	125
	13

	47
	д. Морино
	7
	0

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	93
	11

	Всего по муниципальному образованию
	5137
	150




[bookmark: _Toc23187572][bookmark: _Toc49513865][bookmark: _Toc210738863][bookmark: _Toc8578796][bookmark: _Toc87551306]Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc8254044][bookmark: _Toc8578797][bookmark: _Toc81950569][bookmark: _Toc99541250][bookmark: _Toc210738864][bookmark: _Toc23187573]3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
Zulu Thermo 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, а также выполнять теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.
Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке.
[image: Изображение выглядит как карта, План, текст, диаграмма

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Toc488826919]Рисунок 1 - Графическое представление электронной модели
[bookmark: _Toc8254045][bookmark: _Toc8578798][bookmark: _Toc81950570][bookmark: _Toc99541251][bookmark: _Toc210738865]3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся элементы: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Информация по вышеперечисленным объектам, системы теплоснабжения, представлена в Главе 1. Каждый элемент имеет паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик имеются необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, также и справочные характеристики. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик потребителей, узлов и участков тепловой сети.
[bookmark: _Toc8254046][bookmark: _Toc8578799][bookmark: _Toc81950571][bookmark: _Toc99541252][bookmark: _Toc210738866]3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к единицам территориального деления.
[bookmark: _Toc8254047][bookmark: _Toc8578800][bookmark: _Toc81950572][bookmark: _Toc99541253][bookmark: _Toc210738867]3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует фактический гидравлический режим тепловых сетей. 
[bookmark: _Toc8254048][bookmark: _Toc8578801][bookmark: _Toc81950573][bookmark: _Toc99541254][bookmark: _Toc210738868]3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение, на схеме тепловой сети, влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов.
[bookmark: _Toc8254049][bookmark: _Toc8578802][bookmark: _Toc81950574][bookmark: _Toc99541255][bookmark: _Toc210738869]3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Расчет балансов тепловой энергии по источникам, в модели тепловых сетей организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.
[bookmark: _Toc8254050][bookmark: _Toc8578803][bookmark: _Toc81950575][bookmark: _Toc99541256][bookmark: _Toc210738870]3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен электронной модели.
[bookmark: _Toc8254051][bookmark: _Toc8578804][bookmark: _Toc81950576][bookmark: _Toc99541257][bookmark: _Toc210738871]3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения.  
[bookmark: _Toc8254052][bookmark: _Toc8578805][bookmark: _Toc81950577][bookmark: _Toc99541258][bookmark: _Toc210738872]3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей), по заданным критериям, с целью моделирования различных перспективных вариантов Схем теплоснабжения
Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы, реальной тепловой сети, всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков, действующей тепловой сети, не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно, групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель Схемы теплоснабжения муниципального образования.
[bookmark: _Toc8254053][bookmark: _Toc8578806][bookmark: _Toc81950578][bookmark: _Toc99541259][bookmark: _Toc210738873]3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
[bookmark: _Hlk99276311]Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети. Данный инструментарий реализован в электронной модели тепловых сетей. 
[bookmark: _Toc210738874]3.11. Сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанная электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.
С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.
С применением модуля ZuluThermo, возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.
Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе Zulu при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения Вологодского муниципального округа в программно-расчетном комплексе Zulu для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.
На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc22818989][bookmark: _Toc81950579][bookmark: _Toc99541260][bookmark: _Toc210738875]3.12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями, по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
Изменения гидравлических режимов отсутствуют.





[bookmark: _Toc8578807][bookmark: _Toc87551318][bookmark: _Toc210738876]Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
[bookmark: _Toc535409563][bookmark: _Toc8254055][bookmark: _Toc8578808][bookmark: _Toc87551319][bookmark: _Toc210738877]4.1. Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице Таблица 35.
[bookmark: _Toc488826855]
[bookmark: _Ref87883874][bookmark: sub_1571]Таблица 40 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная ст.Молочная

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Располагаемая тепловая мощность
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	отопление
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д.Дитятьево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Располагаемая тепловая мощность
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	отопление
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с.Куркино
	

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	Располагаемая тепловая мощность
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721
	3,721

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	отопление
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155
	2,155

	д.Марфино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850

	Располагаемая тепловая мощность
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723

	отопление
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п.Заря

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700

	Располагаемая тепловая мощность
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529
	2,529

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077

	отопление
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077
	2,077

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587

	п.Майский

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	Располагаемая тепловая мощность
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111

	отопление
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378
	6,378

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898
	7,898

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111
	5,111

	п. Лесково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	Располагаемая тепловая мощность
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632
	2,632

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	отопление
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734
	1,734

	с. Погорелово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350

	отопление
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528
	0,528

	п. Сосновка

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730

	Располагаемая тепловая мощность
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200
	8,200

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	отопление
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152

	п. Непотягово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000

	Располагаемая тепловая мощность
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762
	6,762

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498

	отопление
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498
	3,498

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914
	2,914

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311
	3,311

	п. Перьево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222
	1,222

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	отопление
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348

	п. Уткино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	Располагаемая тепловая мощность
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850

	отопление
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850
	0,850

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505
	2,505

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563
	2,563

	д. Стризнево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440

	Располагаемая тепловая мощность
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600
	2,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950

	отопление
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701

	п. Федотово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890
	24,890

	Располагаемая тепловая мощность
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010
	20,010

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000

	отопление
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000
	17,000

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310
	1,310

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670
	13,670

	д. Новое (электрокотёл)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Располагаемая тепловая мощность
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	отопление
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	Располагаемая тепловая мощность
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	отопление
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Макарово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	Располагаемая тепловая мощность
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360

	отопление
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	с. Кубенское (ул. Юбилейная)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418

	Располагаемая тепловая мощность
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418
	5,418

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700

	отопление
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448
	2,448

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859
	3,859

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	д. Фофанцево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130

	Располагаемая тепловая мощность
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200

	отопление
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	п. Дубровское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310

	Располагаемая тепловая мощность
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310
	4,310

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700
	3,700

	отопление
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086

	п. Фетинино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130

	Располагаемая тепловая мощность
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130
	4,130

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500

	отопление
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658

	п. Кувшиново

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750

	Располагаемая тепловая мощность
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	отопление
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400
	5,400

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	Располагаемая тепловая мощность
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866
	1,866

	отопление
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247
	1,247

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163
	2,163

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466
	1,466

	д. Новое

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910

	Располагаемая тепловая мощность
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	отопление
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	с. Остахово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320
	2,320

	Располагаемая тепловая мощность
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290
	2,290

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	отопление
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	с. Кубенское (больница)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910
	1,910

	Располагаемая тепловая мощность
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880
	1,880

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637

	отопление
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637

	с. Кубенское (центр)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290
	1,290

	Располагаемая тепловая мощность
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546

	отопление
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546
	0,546

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Березник

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	Располагаемая тепловая мощность
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240
	1,240

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	отопление
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	д. Нефедово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413

	отопление
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225
	0,225

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	д. Севастьяново

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая тепловая мощность
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	отопление
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	с. Новленское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410

	Располагаемая тепловая мощность
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370
	2,370

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303

	отопление
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937
	0,937

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144
	1,144

	п. Дорожный

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930
	1,930

	Располагаемая тепловая мощность
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900
	1,900

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127

	отопление
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127
	1,127

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807

	д. Княгинино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840
	1,840

	Располагаемая тепловая мощность
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810
	1,810

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	отопление
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671
	0,671

	п. Огарково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600
	19,600

	Располагаемая тепловая мощность
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790
	13,790

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896
	6,896

	отопление
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744
	1,744

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204
	6,204

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152
	5,152

	п. Васильевское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200

	Располагаемая тепловая мощность
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057

	отопление
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057
	4,057

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718
	0,718

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	п. Надеево

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	Располагаемая тепловая мощность
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153

	отопление
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153
	4,153

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395
	1,395

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880
	2,880

	п. Ермаково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100

	Располагаемая тепловая мощность
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100
	5,100

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685

	отопление
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685
	3,685

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	д. Снасудово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	Располагаемая тепловая мощность
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	отопление
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	с. Мосейково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700

	Располагаемая тепловая мощность
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700
	1,700

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429

	отопление
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	п. Грибково

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600

	Располагаемая тепловая мощность
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978
	2,978

	отопление
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970
	2,970

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763
	2,763

	п. Дорожный

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240

	Располагаемая тепловая мощность
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171

	отопление
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171
	1,171

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085

	д. Семенково-2

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240

	Располагаемая тепловая мощность
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008

	отопление
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107
	1,107

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008
	1,008

	п. Семенково-1

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192

	Располагаемая тепловая мощность
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480
	3,480

	отопление
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308
	2,308

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002
	4,002

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060

	п. Кипелово

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911

	отопление
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726
	1,726

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668
	1,668

	п. Можайское

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000
	16,000

	Располагаемая тепловая мощность
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159

	отопление
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159
	8,159

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025
	3,025

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837
	7,837

	п. Новый источник

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880
	6,880

	Располагаемая тепловая мощность
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440
	4,440

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250
	3,250

	отопление
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865
	0,865

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515
	3,515

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570

	д. Морино

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	Располагаемая тепловая мощность
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	отопление
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520

	Располагаемая тепловая мощность
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520
	2,520

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442

	отопление
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	горячее водоснабжение
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211
	1,211



	
[bookmark: _Toc535409564][bookmark: _Toc8254056][bookmark: _Toc8578809][bookmark: _Toc87551320][bookmark: _Toc210738878][bookmark: sub_1572]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах. 
[bookmark: _Toc535409565][bookmark: _Toc8254057][bookmark: _Toc8578810][bookmark: _Toc87551321][bookmark: _Toc210738879]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей
Имеются резервы существующей системы теплоснабжения при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей. 
[bookmark: _Toc22818994][bookmark: _Toc87551322][bookmark: _Toc210738880]4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей и балансы тепловой мощности источников тепловой энергии. 



[bookmark: _Toc49513871][bookmark: _Toc210738881][bookmark: _Hlk87711767][bookmark: _Toc8578811][bookmark: _Toc87551323]Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc49513872][bookmark: _Toc210738882]5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk25238302]Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:
Вариант 1
	[bookmark: _Hlk209360905]№
	Адрес объекта (котельной)
	Вид работ
	Год реализации

	
	
	
	

	1.1
	Котельная ст.Молочная
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035

	1.2
	Котельная д.Дитятьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034

	1.3
	с.Куркино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.4
	д.Марфино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032

	1.5
	п.Заря
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.6
	п.Майский
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030

	1.7
	п. Лесково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.8
	с. Погорелово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028

	1.9
	п. Сосновка
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.10
	п. Непотягово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030

	1.11
	п. Перьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.12
	п. Уткино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032

	1.13
	д. Стризнево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.14
	п. Федотово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034

	1.15
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035

	1.16
	с. Макарово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036

	1.17
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.18
	д. Фофанцево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2027

	1.19
	п. Дубровское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.20
	п. Фетинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026

	1.21
	п. Кувшиново
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2044

	1.22
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.23
	д. Новое
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.24
	с. Остахово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.25
	с. Кубенское (больница)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.26
	с. Кубенское (центр)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.27
	д. Березник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034

	1.28
	д. Нефедово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2045

	1.29
	д. Севастьяново
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.30
	с. Новленское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.31
	п. Дорожный
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030

	1.32
	д. Княгинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.33
	п. Огарково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028

	1.34
	п. Васильевское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.35
	п. Надеево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.36
	п. Ермаково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035

	1.37
	д. Снасудово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2041

	1.38
	с. Мосейково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2041

	1.39
	п. Грибково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2041

	1.40
	п. Можайское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026

	1.41
	п. Новый источник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026

	1.42
	д. Морино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036

	1.43
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2040

	2.1
	Котельная д.Дитятьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.2
	с.Куркино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.3
	д.Марфино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.4
	п.Заря
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.5
	п. Лесково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.6
	с. Погорелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.7
	п. Сосновка
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.8
	п. Перьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.9
	п. Уткино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.10
	д. Стризнево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.11
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.12
	с. Макарово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.13
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.14
	д. Фофанцево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.15
	п. Дубровское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.16
	п. Фетинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.17
	д. Новое
	отсутствуют тепловые сети
	2026-2036

	2.18
	с. Остахово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.19
	с. Кубенское (больница)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.20
	с. Кубенское (центр)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.21
	д. Березник
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.22
	д. Нефедово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.23
	д. Севастьяново
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.24
	с. Новленское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.25
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.26
	д. Княгинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.27
	п. Огарково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.28
	п. Васильевское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.29
	п. Надеево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.30
	п. Ермаково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.31
	д. Снасудово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.32
	с. Мосейково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.33
	п. Грибково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.34
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.35
	д. Семенково-2
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.36
	п. Семенково-1
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.37
	п. Кипелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.38
	п. Можайское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.39
	п. Огарково
	ликвидация 4-х трубной системы отопления в п. Огарково и ликвидация ЦТП, оборудование и здание которого сильно изношены
	2026-2030



Техническое перевооружение котельной, предусматривает установку современного энергосберегающего оборудования, которое позволит повысить энергетическую эффективность работы котельной. В результате сократиться потребление электроэнергии основным и вспомогательным оборудованием, увеличится КПД работы котельных агрегатов, за счет использования современных высокоэффективных котлов и горелочных устройств. 

Вариант 2
· Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).
[bookmark: _Toc49513873][bookmark: _Toc210738883]5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Мероприятия по варианту 1 
При реализации мероприятий по варианту 1 планируется: снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов, сокращение тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат. 
Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.
[bookmark: _Toc49513874][bookmark: _Toc210738884]5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
[bookmark: _Hlk50193410][bookmark: _Hlk89766614]С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2036 год) прогнозируется в меньших размерах. При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2036 год) будет значительно выше.
Таблица 41 – Прогноз тарифа к расчетному сроку схемы теплоснабжения
	Наименование
	Прогноз тарифа к расчетному сроку схемы теплоснабжения

	
	Вариант 1
	Вариант 2

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	4558
	6039

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	5074
	6723

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	5240
	6943

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	5240
	6943

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	4333
	5741

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	3445
	4564

	АО "Нордэнерго"
	3220
	4266

	АО "Нордэнерго"
	7634
	10115

	АО "Нордэнерго"
	2303
	3051

	АО "Нордэнерго"
	3220
	4266

	АО "Племзавод Родина"
	3405
	4511

	ООО «Аспект - В»
	3600
	4770

	ООО «Аспект - В»
	3564
	4722

	ООО «Теплоисточник»
	3603
	4774

	ООО «Теплоисточник»
	4877
	6462

	ООО "ЕрмаковоРесурс"
	4171
	5526

	СХПК "Племптица-Можайское"
	3477
	4607

	МЧУ профсоюзов Санаторий "Новый источник"
	4843
	6417



[bookmark: _Toc49513875][bookmark: _Toc210738885]5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В рамках актуализации Схемы теплоснабжения выполнен выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения путем сравнения прогнозных значений тарифа.


[bookmark: _Toc49513876][bookmark: _Toc210738886][bookmark: _Toc8578816][bookmark: _Toc87551328]Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
[bookmark: _Toc210738887][bookmark: _Toc49513877]6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении"
Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.
При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.
Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.
[bookmark: _Hlk34385529]Потери в тепловых сетях новых источников теплоснабжения определяются на этапе проектирования.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице Таблица 37.


[bookmark: _Ref87883899][bookmark: sub_1611]Таблица 42 – Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО на период 2025 – 2036 гг., тыс. м³
	[bookmark: _Hlk209360810]Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная ст.Молочная

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	нормативные утечки теплоносителя
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная д.Дитятьево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	нормативные утечки теплоносителя
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с.Куркино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	нормативные утечки теплоносителя
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д.Марфино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	нормативные утечки теплоносителя
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п.Заря

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	нормативные утечки теплоносителя
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п.Майский

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714

	нормативные утечки теплоносителя
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Лесково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	нормативные утечки теплоносителя
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Погорелово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	нормативные утечки теплоносителя
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Сосновка

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Непотягово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Перьево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Уткино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119

	нормативные утечки теплоносителя
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Стризнево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	нормативные утечки теплоносителя
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Федотово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376

	нормативные утечки теплоносителя
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Новое (электрокотёл)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	нормативные утечки теплоносителя
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	нормативные утечки теплоносителя
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Макарово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	нормативные утечки теплоносителя
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Кубенское (ул. Юбилейная)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	нормативные утечки теплоносителя
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Фофанцево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	нормативные утечки теплоносителя
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Дубровское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517

	нормативные утечки теплоносителя
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Фетинино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Кувшиново

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	нормативные утечки теплоносителя
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Новое

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	нормативные утечки теплоносителя
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Остахово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Кубенское (больница)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	нормативные утечки теплоносителя
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Кубенское (центр)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	нормативные утечки теплоносителя
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Березник

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	нормативные утечки теплоносителя
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Нефедово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	нормативные утечки теплоносителя
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Севастьяново

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	нормативные утечки теплоносителя
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Новленское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182

	нормативные утечки теплоносителя
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Дорожный

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	нормативные утечки теплоносителя
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Княгинино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	нормативные утечки теплоносителя
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Огарково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Васильевское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	нормативные утечки теплоносителя
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Надеево

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	нормативные утечки теплоносителя
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Ермаково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	нормативные утечки теплоносителя
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Снасудово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	с. Мосейково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	нормативные утечки теплоносителя
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Грибково

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416

	нормативные утечки теплоносителя
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Дорожный

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Семенково-2

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Семенково-1

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	нормативные утечки теплоносителя
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Кипелово

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	нормативные утечки теплоносителя
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Можайское

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140

	нормативные утечки теплоносителя
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п. Новый источник

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	нормативные утечки теплоносителя
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Морино

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	нормативные утечки теплоносителя
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000






[bookmark: _Toc210738888][bookmark: _Toc49513878][bookmark: _Toc535409572][bookmark: _Toc8254065][bookmark: _Toc8578818][bookmark: _Toc87551330][bookmark: sub_1612]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc49513879][bookmark: _Toc210738889]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
[bookmark: _Hlk49545609][bookmark: _Hlk99358078]Баки-аккумуляторы на котельных отсутствуют.
[bookmark: _Toc49513880][bookmark: _Toc210738890]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc49513881][bookmark: _Toc210738891]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице.


Таблица 43 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м³ 
	[bookmark: _Hlk209360734]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная ст.Молочная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная д.Дитятьево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	с.Куркино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845
	1,845

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539
	23,539

	Доля резерва
	%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%

	д.Марфино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899
	1,899

	Доля резерва
	%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%

	п.Заря

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161
	1,161

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%

	п.Майский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857
	2,857

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286
	9,286

	Доля резерва
	%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%

	п. Лесково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062
	1,062

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734
	3,734

	Доля резерва
	%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%

	с. Погорелово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811
	3,811

	Доля резерва
	%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%

	п. Сосновка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036
	3,036

	Доля резерва
	%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%

	п. Непотягово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511

	Доля резерва
	%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%

	п. Перьево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902
	1,902

	Доля резерва
	%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%

	п. Уткино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881

	Доля резерва
	%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	д. Стризнево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227
	1,227

	Доля резерва
	%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%

	п. Федотово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376
	2,376

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503
	9,503

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924
	41,924

	Доля резерва
	%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%

	д. Новое (электрокотёл)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	Доля резерва
	%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%

	с. Макарово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810

	Доля резерва
	%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%

	с. Кубенское (ул. Юбилейная)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623

	Доля резерва
	%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%

	д. Фофанцево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553
	1,553

	Доля резерва
	%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%
	78%

	п. Дубровское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068
	2,068

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483
	1,483

	Доля резерва
	%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%

	п. Фетинино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957
	1,957

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511

	Доля резерва
	%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%
	76%

	п. Кувшиново

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857
	3,857

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	Доля резерва
	%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%
	52%

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043
	1,043

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139
	1,139

	Доля резерва
	%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%

	д. Новое

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935
	1,935

	Доля резерва
	%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%

	с. Остахово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526
	0,526

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868
	1,868

	Доля резерва
	%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%

	с. Кубенское (больница)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911
	1,911

	Доля резерва
	%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	с. Кубенское (центр)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	Доля резерва
	%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	д. Березник

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	Доля резерва
	%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%

	д. Нефедово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942

	Доля резерва
	%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%

	д. Севастьяново

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Новленское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818
	1,818

	Доля резерва
	%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%

	п. Дорожный

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842
	1,842

	Доля резерва
	%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%
	92%

	д. Княгинино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375
	0,375

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Огарково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855
	3,855

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036
	72,036

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	п. Васильевское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268
	2,268

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%

	п. Надеево

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321
	2,321

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220
	3,220

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%

	п. Ермаково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985
	2,985

	Доля резерва
	%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%

	д. Снасудово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Мосейково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	Доля резерва
	%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%

	п. Грибково

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664
	1,664

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884

	Доля резерва
	%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%
	68%

	п. Дорожный

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765

	Доля резерва
	%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%

	д. Семенково-2

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765
	5,765

	Доля резерва
	%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%
	99,4%

	п. Семенково-1

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550
	5,550

	Доля резерва
	%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%
	95,7%

	п. Кипелово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738

	Доля резерва
	%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%

	п. Можайское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561
	4,561

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860
	24,860

	Доля резерва
	%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	п. Новый источник

	Производительность ВПУ
	т/ч
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454
	0,454

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817
	1,817

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046
	3,046

	Доля резерва
	%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%
	87%

	д. Морино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159

	Доля резерва
	%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%



[bookmark: _Toc49513882][bookmark: _Toc210738892][bookmark: _Toc22819006][bookmark: _Toc87551334]6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения балансы водоподготовительных установок актуализированы по данным 2025 года. 
[bookmark: _Toc49513883][bookmark: _Toc210738893]6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;
[bookmark: _Hlk49597080][bookmark: _Hlk209867747]На котельных МУП «Теплоэнергия» фактическая подпитка (потери теплоносителя) тепловой сети за 2025 год составила:
п. Дорожный – 0,197 тыс. т/год;
д. Семенково-2 – 0,201 тыс. т/год;
п. Семенково-1 – 2,125 тыс. т/год; 
п. Кипелово – 0,351 тыс. т/год.
По вышеуказанным котельным расчетные значения потерь теплоносителя приняты фактических за 2025 год.
Информация о фактических потерях теплоносителя на остальных котельных отсутствует, т.к. приборы учета тепловой энергии отсутствуют на абонентских вводах.
[bookmark: _Toc8578822][bookmark: _Toc87551336]

[bookmark: _Toc49513884][bookmark: _Toc210738894]Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc49513885][bookmark: _Toc210738895]7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы муниципального образования заложена следующая концепция теплоснабжения:
· многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;
· при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;
· теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.
[bookmark: _Toc49513886][bookmark: _Toc210738896]7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В муниципальном образовании по итогам за 2025 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc49513887][bookmark: _Toc210738897]7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В муниципальном образовании в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).
[bookmark: _Toc49513888][bookmark: _Toc210738898]7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требует значительных финансовых затрат. Окупаемость составляет более 10 лет. Поэтому настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513889][bookmark: _Toc210738899]7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Настоящей схемой реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513890][bookmark: _Toc210738900][bookmark: _Hlk18342337]7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc49513891][bookmark: _Toc210738901]7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Настоящей схемой реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513892][bookmark: _Toc210738902]7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513893][bookmark: _Toc210738903]7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Настоящей схемой расширение зон действия действующих источников не предусматривается. 
[bookmark: _Toc49513894][bookmark: _Toc210738904]7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен. 
[bookmark: _Toc49513895][bookmark: _Toc210738905]7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения
Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 
При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности
[bookmark: _Toc49513896][bookmark: _Toc210738906]7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
При составлении перспективных тепловых балансов теплоснабжения учитываются мероприятия, сведения о которых представлены в таблице ниже. 
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения представлены в Главах 4 и 6 настоящей схемы.
[bookmark: _Toc49513897][bookmark: _Toc210738907]7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc49513898]Указанные сведения представлены в таблице ниже. 
[bookmark: _Toc210738908]7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.
[bookmark: _Toc49513899][bookmark: _Toc210738909]7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk39161181]Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.
Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.
Таблица 44 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
	Наименование
	Оптимальный радиус, км

	Котельная ст.Молочная
	0,24

	Котельная д.Дитятьево
	0,22

	с.Куркино
	0,27

	д.Марфино
	0,22

	п.Заря
	0,25

	п.Майский
	0,31

	п. Лесково
	0,27

	с. Погорелово
	0,20

	п. Сосновка
	0,23

	п. Непотягово
	0,26

	п. Перьево
	0,18

	п. Уткино
	0,26

	д. Стризнево
	0,24

	п. Федотово
	0,17

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	0,17

	д. Фофанцево
	0,15

	п. Дубровское
	0,15

	п. Фетинино
	0,15

	п. Кувшиново
	0,17

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	0,17

	с. Кубенское (больница)
	0,20

	с. Новленское
	0,20

	д. Княгинино
	0,24

	п. Огарково
	0,20

	п. Васильевское
	0,30

	п. Надеево
	0,17

	п. Ермаково
	0,24

	д. Снасудово
	0,22

	с. Мосейково
	0,19

	п. Грибково
	0,24

	п. Дорожный
	0,17

	д. Семенково-2
	0,19

	п. Семенково-1
	0,18

	п. Кипелово
	0,17

	п. Можайское
	0,17

	п. Новый источник
	0,26

	д. Морино
	0,23

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	0,20





[bookmark: _Toc210738910]7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой.
[bookmark: _Toc49513900][bookmark: _Toc210738911]7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 
В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о существующем состоянии источников тепловой энергии. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловой энергии, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой представленный в таблице.
[bookmark: _Toc210738912][bookmark: _Ref87790648][bookmark: _Ref87790637][bookmark: _Hlk106197087]Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе оборудования котельных 
В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Представлены в Главе 12. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Вологодского муниципального округа.
Таблица 45 - Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
	№
	Адрес объекта (котельной)
	Вид работ
	Год реализации

	
	
	
	

	1.1
	Котельная ст.Молочная
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035

	1.2
	Котельная д.Дитятьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034

	1.3
	с.Куркино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.4
	д.Марфино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032

	1.5
	п.Заря
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.6
	п.Майский
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030

	1.7
	п. Лесково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.8
	с. Погорелово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028

	1.9
	п. Сосновка
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.10
	п. Непотягово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030

	1.11
	п. Перьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.12
	п. Уткино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032

	1.13
	д. Стризнево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.14
	п. Федотово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034

	1.15
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035

	1.16
	с. Макарово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036

	1.17
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.18
	д. Фофанцево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2027

	1.19
	п. Дубровское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.20
	п. Фетинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026

	1.21
	п. Кувшиново
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2044

	1.22
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.23
	д. Новое
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.24
	с. Остахово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.25
	с. Кубенское (больница)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.26
	с. Кубенское (центр)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029

	1.27
	д. Березник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034

	1.28
	д. Нефедово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2045

	1.29
	д. Севастьяново
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037

	1.30
	с. Новленское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.31
	п. Дорожный
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030

	1.32
	д. Княгинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031

	1.33
	п. Огарково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028

	1.34
	п. Васильевское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.35
	п. Надеево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033

	1.36
	п. Ермаково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035

	1.37
	д. Снасудово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2041

	1.38
	с. Мосейково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2041

	1.39
	п. Грибково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2041

	1.40
	п. Можайское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026

	1.41
	п. Новый источник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026

	1.42
	д. Морино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036

	1.43
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	2040



Техническое перевооружение котельной, предусматривает установку современного энергосберегающего оборудования, которое позволит повысить энергетическую эффективность работы котельной. В результате сократиться потребление электроэнергии основным и вспомогательным оборудованием, увеличится КПД работы котельных агрегатов, за счет использования современных высокоэффективных котлов и горелочных устройств. 
В 2025 году на котельных д. Безерник и д. Нефёдово были выполнены мероприятия по техническому перевооружению котельных с переводом на газовое топливо.


[bookmark: _Toc49513901][bookmark: _Toc210738913]Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
[bookmark: _Toc49513902][bookmark: _Toc210738914]8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Мероприятия по данному пункту не запланированы. 
[bookmark: _Toc49513903][bookmark: _Toc210738915]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Мероприятия по данному пункту не запланированы. 
[bookmark: _Toc49513904][bookmark: _Toc210738916]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.
[bookmark: _Toc49513905][bookmark: _Toc210738917]8.4. Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия по данному пункту не запланированы. 
[bookmark: _Toc49513906][bookmark: _Toc210738918]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано. 
[bookmark: _Toc49513907][bookmark: _Toc210738919]8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.
[bookmark: _Toc49513908][bookmark: _Toc210738920]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk50193608]Настоящей схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сведения о которых представлены в таблице Таблица 46.
[bookmark: _Ref36826718]
[bookmark: _Toc210738921]8.8. Предложения мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой.
[bookmark: _Ref87814780]Таблица 46 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	[bookmark: _Hlk209360990]№
	Адрес объекта (котельной)
	Вид работ
	Год реализации

	
	
	
	

	2.1
	Котельная д.Дитятьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.2
	с.Куркино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.3
	д.Марфино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.4
	п.Заря
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.5
	п. Лесково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.6
	с. Погорелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.7
	п. Сосновка
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.8
	п. Перьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.9
	п. Уткино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.10
	д. Стризнево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.11
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.12
	с. Макарово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.13
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.14
	д. Фофанцево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.15
	п. Дубровское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.16
	п. Фетинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.17
	д. Новое
	отсутствуют тепловые сети
	2026-2036

	2.18
	с. Остахово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.19
	с. Кубенское (больница)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.20
	с. Кубенское (центр)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.21
	д. Березник
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.22
	д. Нефедово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.23
	д. Севастьяново
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.24
	с. Новленское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.25
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.26
	д. Княгинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.27
	п. Огарково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.28
	п. Васильевское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.29
	п. Надеево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.30
	п. Ермаково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.31
	д. Снасудово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.32
	с. Мосейково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.33
	п. Грибково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.34
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.35
	д. Семенково-2
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.36
	п. Семенково-1
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.37
	п. Кипелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.38
	п. Можайское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036

	2.39
	п. Огарково
	ликвидация 4-х трубной системы отопления в п. Огарково и ликвидация ЦТП, оборудование и здание которого сильно изношены
	2026-2030



[bookmark: _Toc49513909][bookmark: _Toc210738922]8.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не планируются.
[bookmark: _Toc49513910][bookmark: _Toc210738923]8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о текущем состоянии тепловых сетей. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловых сетей, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой тепловых сетей в таблице Таблица 40. 
В 2024 году на территории муниципального округа выполнены мероприятия по замене тепловых сетей в п. Непотягово, п. Кувшиново, п. Федотово.
В 2025 году на территории муниципального округа выполнены мероприятия по замене тепловых сетей в п. Майский.
[bookmark: _Toc210738924]Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей 
В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Представлены в Главе 12. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Вологодского муниципального округа.


[bookmark: _Toc108703872][bookmark: _Toc210738925][bookmark: _Toc49513911]Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»
[bookmark: _Toc108703873][bookmark: _Toc210738926]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.
[bookmark: _Toc210738927][bookmark: _Toc108703874]9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.
[bookmark: _Toc210738928][bookmark: _Toc108703875]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям 
На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 
[bookmark: _Toc210738929][bookmark: _Toc108703876]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 
На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 
[bookmark: _Toc210738930][bookmark: _Toc108703877]9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 
[bookmark: _Toc210738931][bookmark: _Toc108703878]9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 



[bookmark: _Toc49513919][bookmark: _Toc210738932]Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
[bookmark: _Toc49513920][bookmark: _Toc210738933]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk20410121]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице 

Таблица 41. 
[bookmark: _Ref19658671]

[bookmark: _Hlk20410185]Таблица 47 – Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива
	Наименование котельной
	Вид показателя
	Вид топлива / Период
	Ед. изм.
	год

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная ст.Молочная
	Выработка тепловой энергии
	э/э
	Гкал в год
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	
	Удельный расход условного топлива
	э/э
	кг.у.т./Гкал
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. кВт в год
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	кВт
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9
	23,9

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д.Дитятьево
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295
	295

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7
	166,7

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с.Куркино
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602
	5 602

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	896
	896
	896
	896
	896
	896
	896
	896
	896
	896
	896
	896

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	769
	769
	769
	769
	769
	769
	769
	769
	769
	769
	769
	769

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7
	452,7

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д.Марфино
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111
	1 111

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1
	159,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п.Заря
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799
	5 799

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	924
	924
	924
	924
	924
	924
	924
	924
	924
	924
	924
	924

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793
	793

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8
	283,8

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п.Майский
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861
	14 861

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4
	159,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369
	2 369

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031
	2 031

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6
	698,6

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Лесково
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412
	3 412

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5
	159,5

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	544
	544
	544
	544
	544
	544
	544
	544
	544
	544
	544
	544

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	467
	467
	467
	467
	467
	467
	467
	467
	467
	467
	467
	467

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Погорелово
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785
	3 785

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7
	161,7

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	612
	612
	612
	612
	612
	612
	612
	612
	612
	612
	612
	612

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	525

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Сосновка
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259
	16 259

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591
	2 591

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1
	943,1

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Непотягово
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621
	10 621

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692
	1 692

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451
	1 451

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0
	478,0

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Перьево
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708
	1 708

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271
	271

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7
	95,7

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Уткино
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243
	4 243

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	581
	581
	581
	581
	581
	581
	581
	581
	581
	581
	581
	581

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Стризнево
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739
	3 739

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	598
	598
	598
	598
	598
	598
	598
	598
	598
	598
	598
	598

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	513
	513
	513
	513
	513
	513
	513
	513
	513
	513
	513
	513

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Федотово
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173
	39 173

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9
	150,9

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912
	5 912

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071
	5 071

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7
	2200,7

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Новое (электрокотёл)
	Выработка тепловой энергии
	э/э
	Гкал в год
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	
	Удельный расход условного топлива
	э/э
	кг.у.т./Гкал
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9
	120,9

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. кВт в год
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	кВт
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Макарово
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682
	2 682

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2
	155,2

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	357
	357
	357
	357
	357
	357
	357
	357
	357
	357
	357
	357

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1
	181,1

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683
	6 683

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030
	1 030

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1
	251,1

	
	
	летний
	
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7
	105,7

	д. Фофанцево
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219
	5 219

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	815
	815
	815
	815
	815
	815
	815
	815
	815
	815
	815
	815

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	699
	699
	699
	699
	699
	699
	699
	699
	699
	699
	699
	699

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3
	254,3

	
	
	летний
	
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0

	п. Дубровское
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185
	5 185

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	811
	811
	811
	811
	811
	811
	811
	811
	811
	811
	811
	811

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	696
	696
	696
	696
	696
	696
	696
	696
	696
	696
	696
	696

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7
	442,7

	
	
	летний
	
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7
	53,7

	п. Фетинино
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140
	6 140

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	958
	958
	958
	958
	958
	958
	958
	958
	958
	958
	958
	958

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	822
	822
	822
	822
	822
	822
	822
	822
	822
	822
	822
	822

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8

	
	
	летний
	
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7
	93,7

	п. Кувшиново
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353
	13 353

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2
	164,2

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	2192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192
	2 192

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879
	1 879

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0

	
	
	летний
	
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1

	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197
	4 197

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5
	167,5

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703
	703

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	603
	603
	603
	603
	603
	603
	603
	603
	603
	603
	603
	603

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5
	210,5

	
	
	летний
	
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4
	57,4

	д. Новое
	Выработка тепловой энергии
	газ природный
	Гкал в год
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764
	1 764

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный
	кг.у.т./Гкал
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274
	274

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Остахово
	Выработка тепловой энергии
	газ природный
	Гкал в год
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713
	2 713

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный
	кг.у.т./Гкал
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	421
	421
	421
	421
	421
	421
	421
	421
	421
	421
	421
	421

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360
	360

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9
	124,9

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Кубенское (больница) и с. Кубенское (центр)
	Выработка тепловой энергии
	газ природный
	Гкал в год
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923
	1 923

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный
	кг.у.т./Гкал
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Березник
	Выработка тепловой энергии
	газ природный
	Гкал в год
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722
	1 722

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный
	кг.у.т./Гкал
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	268
	268
	268
	268
	268
	268
	268
	268
	268
	268
	268
	268

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	193
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	114,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4
	135,4

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Нефедово
	Выработка тепловой энергии
	газ природный/уголь длиннопламенный
	Гкал в год
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499
	1 499

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный/уголь длиннопламенный
	кг.у.т./Гкал
	221,8
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0
	155,0

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	332
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232
	232

	
	Расход натурального топлива
	уголь длиннопламенный
	тонн
	334
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ природный
	тыс. м3 в год
	60
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199

	д. Севастьяново
	Выработка тепловой энергии
	дизельное топливо
	Гкал в год
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	
	Удельный расход условного топлива
	дизельное топливо
	кг.у.т./Гкал
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Новленское
	Выработка тепловой энергии
	газ природный
	Гкал в год
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297
	3 297

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный
	кг.у.т./Гкал
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	508
	508
	508
	508
	508
	508
	508
	508
	508
	508
	508
	508

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Дорожный
	Выработка тепловой энергии
	газ природный
	Гкал в год
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547
	3 547

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный
	кг.у.т./Гкал
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4
	121,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	431
	431
	431
	431
	431
	431
	431
	431
	431
	431
	431
	431

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4
	117,4

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Княгинино
	Выработка тепловой энергии
	газ природный
	Гкал в год
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580
	3 580

	
	Удельный расход условного топлива
	газ природный
	кг.у.т./Гкал
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1
	155,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	555
	555
	555
	555
	555
	555
	555
	555
	555
	555
	555
	555

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475
	475

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Огарково
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667
	15 667

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4
	156,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	2451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0
	2 451,0

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	2123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9
	2 123,9

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9
	934,9

	
	
	летний
	
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5

	п. Васильевское
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9
	11202,9

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682
	1 682

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443
	1 443

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4
	522,4

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Надеево
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5
	10383,5

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9
	507,9

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Ермаково
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1
	9707,1

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480
	1 480

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Снасудово
	Выработка тепловой энергии
	пеллеты
	Гкал в год
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7
	361,7

	
	Удельный расход условного топлива
	пеллеты
	кг.у.т./Гкал
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6
	167,6

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2
	44,2

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Мосейково
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1
	4503,1

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1
	147,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	662
	662
	662
	662
	662
	662
	662
	662
	662
	662
	662
	662

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	568
	568
	568
	568
	568
	568
	568
	568
	568
	568
	568
	568

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5
	131,5

	
	
	летний
	
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8
	48,8

	п. Грибково
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4
	8328,4

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268
	1 268

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088
	1 088

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9
	360,9

	
	
	летний
	
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1

	п. Дорожный
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	2 324
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222
	2 222

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	155,2
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	360,6
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5
	345,5

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	309,3
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Семенково-2
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	2 388
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340
	2 340

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	157,4
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	375,9
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0
	369,0

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	322,5
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9
	315,9

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1
	136,1

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Семенково-1
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	10 076
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343
	8 343

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	155,6
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1568,2
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3
	1300,3

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1344,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9
	1112,9

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	464,5
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2
	464,2

	
	
	летний
	
	56,1
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	п. Кипелово
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	4 482
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444
	4 444

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	153,5
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8
	153,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	688,0
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4
	683,4

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	590,0
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7
	585,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	251,6
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9

	
	
	летний
	
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4

	п. Можайское
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882
	20882

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341
	3341

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895
	2895

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5
	1143,5

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п. Новый источник
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534
	7 534

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9
	159,9

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4
	1204,4

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3
	1047,3

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8
	451,8

	
	
	летний
	
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5

	д. Морино
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6

	
	
	летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ
	Гкал в год
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228
	6228

	
	Удельный расход условного топлива
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	954
	954
	954
	954
	954
	954
	954
	954
	954
	954
	954
	954

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м3 в год
	827
	827
	827
	827
	827
	827
	827
	827
	827
	827
	827
	827

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м3
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5
	326,5

	
	
	летний
	
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7



[bookmark: _Toc49513921][bookmark: _Toc210738934]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных запасов топлива выполняются в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.
Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

 , тыс. т
В состав ОНЗТ включаются:
ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;
НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.
В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической т тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.
Для котельных, работающих на газе расчет НЭЗТ не производится, т.к. ограничения при подаче газа не планируется.
[bookmark: _Toc49513922][bookmark: _Toc210738935]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
В качестве основного вида топлива на котельной д. Севастьяново используется дизельное топливо, на котельной д. Снасудово – пеллеты, на котельной ст. Молочная и д. Новое (электрокотел) – электроэнергия. На остальных котельных в качестве основного топлива используется природный газ.
[bookmark: _Toc49513923][bookmark: _Toc210738936]10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Топливом для большей части котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.
Низшая теплота сгорания пеллетов – 4060 ккал/кг.
Низшая теплота сгорания дизельного полива – 10150 ккал/м³.
[bookmark: _Toc49513924][bookmark: _Toc210738937]10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим в муниципальном округе видом топлива является природный газ.
[bookmark: _Toc49513925][bookmark: _Toc210738938]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса в муниципальном округе является сохранение использования существующих видов топлива.
[bookmark: _Toc49513926][bookmark: _Toc210738939]10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
Актуализированы объемы топлива по итогам 2025 года и на перспективу.


[bookmark: _Toc99541322][bookmark: _Toc210738940][bookmark: _Hlk99287319]Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
[bookmark: _Toc44359351][bookmark: _Toc83565976][bookmark: _Toc210738941]11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
В соответствии с СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
· источника теплоты Рит = 0,97;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
· потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9⋅0,97⋅0,99 = 0,86.
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:
Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
· λ - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов
участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
· Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
· Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
· Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
· Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-15 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке[image: Изображение выглядит как текст, часы

Автоматически созданное описание],[1/час], где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).
Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:
[image: Изображение выглядит как текст, часы

Автоматически созданное описание]
где τ - срок эксплуатации участка [лет].
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при α <1, она монотонно убывает, при α >1 - возрастает; при α =1 функция принимает вид [image: ] А λ0 — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения. Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
[image: Изображение выглядит как текст, письмо

Автоматически созданное описание]
[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
Рисунок 2 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
[image: ]
tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через
время z в часах, после наступления исходного события, °С;
z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;
t′в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;
tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С;
Qо - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
qоV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при [image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание] имеет следующий вид:
[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
где tв,а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием
отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 40 часов.
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
[image: ]
где
a, b, c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ
lc.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;
D - условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:
· по уравнению 3.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i –том участке;
· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 3.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;
· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значение меньше, чем время ремонта повреждения;
· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С
[image: ]
Вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
[image: ]



[bookmark: _Toc44359352][bookmark: _Toc83565977][bookmark: _Toc210738942]11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы даны в МДК 4-01.2001 «По техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса».
Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ.
Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице ниже.
Таблица 48 – Время восстановления тепловой сети
	Диаметр, мм
	Среднее время восстановления

	100
	12,5

	125-300
	17,5

	350-500
	17,5

	600-700
	19

	800-900
	27,2


[bookmark: _Toc44359353][bookmark: _Toc83565978][bookmark: _Toc210738943]11.3. Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям); вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности, живучести [Ж]. 
· Источника теплоты Рит=0,97;
· Тепловых сетей Ртс=0,9;
· Потребителя теплоты Рпт=0,99.
Для системы центрального теплоснабжения в целом:
[image: http://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/515/550/8/files/image41.emf.jpg]
Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:
· предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
· достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих, теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;
· необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 
Результаты показателей представлены в п. 11.7.
[bookmark: _Toc44359354][bookmark: _Toc83565979][bookmark: _Toc210738944]11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.
Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):
· готовность СЦТ к отопительному сезону;
· достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
· [bookmark: _Toc533671889]максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;
· температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха. 
Результаты показателей представлены в п. 11.7.
[bookmark: _Toc44359355][bookmark: _Toc83565980][bookmark: _Toc210738945]11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и котельных приведены в таблице ниже.
Таблица 49 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения
	[bookmark: _Toc463923663][bookmark: _Toc44359356]Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc210738946][bookmark: _Toc83565981]11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии Схемой не предусмотрены. 
[bookmark: _Toc210738947]11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия по замене тепловых сетей представлены в Главе 8. 


[bookmark: _Toc210738948]11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета после аварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).
Мероприятия не предусмотрены, т.к. отсутствуют источники тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.
[bookmark: _Toc44359363][bookmark: _Toc83565988][bookmark: _Toc210738949]11.9. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них отсутствуют. 

[bookmark: _Toc49513934][bookmark: _Toc210738950]Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»
[bookmark: _Toc535409619][bookmark: _Toc49513935][bookmark: _Toc210738951][bookmark: sub_1761]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Hlk20410408]Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям муниципального образования, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицеТаблица 42. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. 
 

[bookmark: _Ref34049787]Таблица 50 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
	[bookmark: RANGE!A1][bookmark: _Hlk209875144]№
	Адрес объекта (котельной)
	Вид работ
	Год реализации
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. (с НДС)

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	Всего

	1.1
	Котельная ст.Молочная
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65
	0
	0
	65

	1.2
	Котельная д.Дитятьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	930
	0
	0
	0
	930

	1.3
	с.Куркино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 467
	0
	0
	0
	0
	10 467

	1.4
	д.Марфино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 977
	0
	0
	0
	0
	0
	1 977

	1.5
	п.Заря
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	13 258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 258

	1.6
	п.Майский
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030
	0
	0
	0
	0
	27 912
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 912

	1.7
	п. Лесково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	8 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 001

	1.8
	с. Погорелово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028
	0
	0
	6 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 001

	1.9
	п. Сосновка
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	20 306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 306

	1.10
	п. Непотягово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030
	0
	0
	0
	0
	37 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 216

	1.11
	п. Перьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001

	1.12
	п. Уткино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001

	1.13
	д. Стризнево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 001
	0
	0
	0
	0
	8 001

	1.14
	п. Федотово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 894
	0
	0
	0
	57 894

	1.15
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	302
	0
	0
	302

	1.16
	с. Макарово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 722
	0
	3 722

	1.17
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 560
	12 560

	1.18
	д. Фофанцево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2027
	0
	9 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 606

	1.19
	п. Дубровское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 002
	10 002

	1.20
	п. Фетинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026
	9 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 606

	1.21
	п. Кувшиново
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.22
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 027
	18 027

	1.23
	д. Новое
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	4 443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 443

	1.24
	с. Остахово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	5 396
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 396

	1.25
	с. Кубенское (больница)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	4 443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 443

	1.26
	с. Кубенское (центр)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	3 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 001

	1.27
	д. Березник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 931
	0
	0
	0
	2 931

	1.28
	д. Нефедово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.29
	д. Севастьяново
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 000
	1 000

	1.30
	с. Новленское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	5 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 606

	1.31
	п. Дорожный
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030
	0
	0
	0
	0
	4 489
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 489

	1.32
	д. Княгинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	4 280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 280

	1.33
	п. Огарково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028
	0
	0
	45 590
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 590

	1.34
	п. Васильевское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 095
	0
	0
	0
	0
	12 095

	1.35
	п. Надеево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 956
	0
	0
	0
	0
	13 956

	1.36
	п. Ермаково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 863
	0
	0
	11 863

	1.37
	д. Снасудово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.38
	с. Мосейково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.39
	п. Грибково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.40
	п. Можайское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026
	37 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 216

	1.41
	п. Новый источник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026
	16 003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 003

	1.42
	д. Морино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	391
	0
	391

	1.43
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2.1
	Котельная д.Дитятьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	4 740

	2.2
	с.Куркино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	30 750

	2.3
	д.Марфино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	11 835

	2.4
	п.Заря
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	36 945

	2.5
	п. Лесково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	27 000

	2.6
	с. Погорелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	31 500

	2.7
	п. Сосновка
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	145 500

	2.8
	п. Перьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	16 500

	2.9
	п. Уткино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	18 000

	2.10
	д. Стризнево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	27 000

	2.11
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	3 060

	2.12
	с. Макарово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	16 800

	2.14
	д. Фофанцево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	20 535

	2.15
	п. Дубровское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	17 025

	2.16
	п. Фетинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	22 875

	2.17
	д. Новое
	отсутствуют тепловые сети
	2026-2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.18
	с. Остахово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	9 375

	2.19
	с. Кубенское (больница)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	5 205

	2.20
	с. Кубенское (центр)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	3 195

	2.21
	д. Березник
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	15 300

	2.22
	д. Нефедово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	11 880

	2.23
	д. Севастьяново
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	11 655

	2.24
	с. Новленское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	11 130

	2.25
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	2 400

	2.26
	д. Княгинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	11 910

	2.27
	п. Огарково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	88 305

	2.28
	п. Васильевское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	47 745

	2.29
	п. Надеево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	55 215

	2.30
	п. Ермаково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	39 225

	2.31
	д. Снасудово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	3 525

	2.32
	с. Мосейково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	4 065

	2.33
	п. Грибково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	32 325

	2.34
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	2 400

	2.35
	д. Семенково-2
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	18 180

	2.36
	п. Семенково-1
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	44 745

	2.37
	п. Кипелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	27 000

	2.38
	п. Можайское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	67 470

	2.39
	п. Огарково
	ликвидация 4-х трубной системы отопления в п. Огарково и ликвидация ЦТП, оборудование и здание которого сильно изношены
	2026-2030
	Определяется проектом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего
	 
	 
	141 354
	88 135
	130 120
	124 119
	148 146
	105 674
	84 507
	123 048
	140 284
	90 759
	82 642
	120 118
	1 378 873






[bookmark: _Toc49513936][bookmark: _Toc210738952]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.
Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов: 
· включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию; 
· финансирование из бюджетов различных уровней. 
Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.
Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, областного, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.
Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».
На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения: 
· подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей; 
· реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.
[bookmark: _Toc49513937][bookmark: _Toc210738953]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk25570433]Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:
· обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);
· повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc49513938][bookmark: _Toc210738954]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:
· обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;
· повышение надежности и качества теплоснабжения;
· улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.
Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.
Прогнозная величина тарифа тепловой энергии определена в целом по 
теплоснабжающим организациям как средневзвешенное значение с учетом полезного отпуска по каждой группе системы теплоснабжения, для которой утвержден отдельный тариф на тепловую энергию. 
[bookmark: _Hlk99287758]Для систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.
При актуализации Схемы теплоснабжения для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г., размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития 1 октября 2018 г. 
На 2025 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.

Таблица 51 - Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа тепловой энергии)
	Наименование
	Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	
	Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2381
	2741
	2741
	3079
	3079
	3202
	3202
	3330
	3330
	3463
	3463
	3602
	3602
	3746
	3746
	3896
	3896
	4052
	4052
	4214
	4214
	4382
	4382
	4558

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2622
	3009
	3009
	3428
	3428
	3565
	3565
	3708
	3708
	3856
	3856
	4010
	4010
	4171
	4171
	4338
	4338
	4511
	4511
	4691
	4691
	4879
	4879
	5074

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2756
	3152
	3152
	3540
	3540
	3682
	3682
	3829
	3829
	3982
	3982
	4141
	4141
	4307
	4307
	4479
	4479
	4658
	4658
	4845
	4845
	5039
	5039
	5240

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2756
	3152
	3152
	3540
	3540
	3682
	3682
	3829
	3829
	3982
	3982
	4141
	4141
	4307
	4307
	4479
	4479
	4658
	4658
	4845
	4845
	5039
	5039
	5240

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2398
	2743
	2743
	2927
	2927
	3044
	3044
	3166
	3166
	3292
	3292
	3424
	3424
	3561
	3561
	3704
	3704
	3852
	3852
	4006
	4006
	4166
	4166
	4333

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	1797
	2081
	2081
	2327
	2327
	2420
	2420
	2517
	2517
	2618
	2618
	2722
	2722
	2831
	2831
	2944
	2944
	3062
	3062
	3185
	3185
	3312
	3312
	3445

	АО "Нордэнерго"
	1764
	1952
	1952
	2175
	2175
	2262
	2262
	2352
	2352
	2447
	2447
	2544
	2544
	2646
	2646
	2752
	2752
	2862
	2862
	2977
	2977
	3096
	3096
	3220

	АО "Нордэнерго"
	4444
	4984
	5157
	5157
	5157
	5363
	5363
	5578
	5578
	5801
	5801
	6033
	6033
	6274
	6274
	6525
	6525
	6786
	6786
	7058
	7058
	7340
	7340
	7634

	АО "Нордэнерго"
	1258
	1416
	1416
	1556
	1556
	1618
	1618
	1683
	1683
	1750
	1750
	1820
	1820
	1893
	1893
	1969
	1969
	2048
	2048
	2129
	2129
	2215
	2215
	2303

	АО "Нордэнерго"
	1764
	1952
	1952
	2175
	2175
	2262
	2262
	2352
	2352
	2447
	2447
	2544
	2544
	2646
	2646
	2752
	2752
	2862
	2862
	2977
	2977
	3096
	3096
	3220

	АО "Племзавод Родина"
	1909
	2145
	2145
	2300
	2300
	2392
	2392
	2488
	2488
	2587
	2587
	2691
	2691
	2798
	2798
	2910
	2910
	3027
	3027
	3148
	3148
	3274
	3274
	3405

	ООО «Аспект - В»
	2189
	2391
	2432
	2720
	2720
	2965
	2965
	3232
	3232
	3522
	3522
	3840
	3840
	4185
	4185
	4562
	4562
	4972
	4972
	5420
	5420
	5908
	5908
	6439

	ООО «Аспект - В»
	2194
	2367
	2408
	2696
	2408
	2504
	2504
	2604
	2604
	2708
	2708
	2817
	2817
	2929
	2929
	3046
	3046
	3168
	3168
	3295
	3295
	3427
	3427
	3564

	ООО «Теплоисточник»
	1926
	2182
	2182
	2434
	2434
	2531
	2531
	2633
	2633
	2738
	2738
	2847
	2847
	2961
	2961
	3080
	3080
	3203
	3203
	3331
	3331
	3464
	3464
	3603

	ООО «Теплоисточник»
	2607
	2953
	2953
	3295
	3295
	3427
	3427
	3564
	3564
	3706
	3706
	3855
	3855
	4009
	4009
	4169
	4169
	4336
	4336
	4509
	4509
	4690
	4690
	4877

	ООО "ЕрмаковоРесурс"
	2816
	2816
	2816
	2818
	2818
	2931
	2931
	3048
	3048
	3170
	3170
	3297
	3297
	3429
	3429
	3566
	3566
	3708
	3708
	3857
	3857
	4011
	4011
	4171

	СХПК "Племптица-Можайское"
	1891
	2103
	2103
	2349
	2349
	2443
	2443
	2541
	2541
	2642
	2642
	2748
	2748
	2858
	2858
	2972
	2972
	3091
	3091
	3215
	3215
	3343
	3343
	3477

	МЧУ профсоюзов Санаторий "Новый источник"
	2526
	2694
	2929
	3272
	3272
	3403
	3403
	3539
	3539
	3681
	3681
	3828
	3828
	3981
	3981
	4140
	4140
	4306
	4306
	4478
	4478
	4657
	4657
	4843







Таблица 52 - Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа тепловой энергии) МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	Наименование
	Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	
	Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	п.Лесково, п. Непотягово, п.Перьево, п.Сосновка, с.Погорелово, д. Новое Лесковского сельсовета
	3074
	3530
	3589
	3997
	3997
	4157
	4157
	4323
	4323
	4496
	4496
	4676
	4676
	4863
	4863
	5057
	5057
	5259
	5259
	5470
	5470
	5689
	5689
	5916

	п. Можайское ( передача тэ)
	601
	624
	624
	803
	803
	835
	835
	869
	869
	903
	903
	939
	939
	977
	977
	1016
	1016
	1057
	1057
	1099
	1099
	1143
	1143
	1189

	п.Заря, п.Майский, с.Куркино,  д.Дитятьево, д.Ивлево, д.Марфино, жд.ст.Молочная
	3215
	3506
	3565
	3983
	3983
	4143
	4143
	4308
	4308
	4481
	4481
	4660
	4660
	4846
	4846
	5040
	5040
	5242
	5242
	5451
	5451
	5669
	5669
	5896

	п. Уткино
	3313
	3775
	3838
	4232
	4232
	4401
	4401
	4578
	4578
	4761
	4761
	4951
	4951
	5149
	5149
	5355
	5355
	5569
	5569
	5792
	5792
	6024
	6024
	6265

	д. Стризнево
	3660
	3919
	3985
	4449
	4449
	4627
	4627
	4812
	4812
	5005
	5005
	5205
	5205
	5413
	5413
	5630
	5630
	5855
	5855
	6089
	6089
	6333
	6333
	6586

	п. Федотово
	2298
	2617
	2661
	2948
	2948
	3065
	3065
	3188
	3188
	3316
	3316
	3448
	3448
	3586
	3586
	3730
	3730
	3879
	3879
	4034
	4034
	4195
	4195
	4363

	п. Кипелово (покупная т.э)
	2990
	3422
	3479
	3891
	3891
	4046
	4046
	4208
	4208
	4376
	4376
	4551
	4551
	4733
	4733
	4923
	4923
	5120
	5120
	5325
	5325
	5538
	5538
	5759



 

[bookmark: _Toc49513939][bookmark: _Toc210738955]12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
В настоящей схеме теплоснабжения актуализирован объем финансовых потребностей для осуществления предложенных мероприятий с учетом износа объектов теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc49513940][bookmark: _Toc210738956]Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Hlk34394843][bookmark: _Hlk50194676]Индикаторы развития систем теплоснабжения Вологодского МО представлены в таблице Таблица 53Таблица.
[bookmark: _Ref19658937][bookmark: _Hlk25241434]Таблица 53 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Вологодского МО
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.изм.
	Существующее положение
	Ожидаемые показатели (2036 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	161,7
	161,7

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м2
	4,9
	4,9

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	25%
	25%

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	77
	77

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	%
	-
	-

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	-
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	11
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	13
	5

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)
	%
	0
	100

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	0



[bookmark: _Toc49513941][bookmark: _Toc210738957]13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
[bookmark: _Hlk18511628]Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513942][bookmark: _Toc210738958]13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513943][bookmark: _Toc210738959]13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513944][bookmark: _Toc210738960]13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513945][bookmark: _Toc210738961]13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513946][bookmark: _Toc210738962]13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513947][bookmark: _Toc210738963]13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513948][bookmark: _Toc210738964]13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513949][bookmark: _Toc210738965]13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513950][bookmark: _Toc210738966]13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513951][bookmark: _Toc210738967]13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513952][bookmark: _Toc210738968]13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513953][bookmark: _Toc210738969]13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 53.
[bookmark: _Toc49513954][bookmark: _Toc210738970]13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует. 
[bookmark: _Toc49513955][bookmark: _Toc210738971]13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения 
Информация о фактических данных значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения отсутствует. 

[bookmark: _Toc49513956][bookmark: _Toc210738972]Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
[bookmark: _Toc49513957][bookmark: _Toc210738973]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk22992105][bookmark: _Hlk50194697]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблицах Таблица 54 - Таблица 55
Таблица. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям, расположенным на территории муниципального образования.
[bookmark: _Ref46919870]
[bookmark: _Ref209082137]Таблица 54 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей
	[bookmark: OLE_LINK1]Наименование
	Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	
	Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2381
	2741
	2741
	3079
	3079
	3202
	3202
	3330
	3330
	3463
	3463
	3602
	3602
	3746
	3746
	3896
	3896
	4052
	4052
	4214
	4214
	4382
	4382
	4558

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2622
	3009
	3009
	3428
	3428
	3565
	3565
	3708
	3708
	3856
	3856
	4010
	4010
	4171
	4171
	4338
	4338
	4511
	4511
	4691
	4691
	4879
	4879
	5074

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2756
	3152
	3152
	3540
	3540
	3682
	3682
	3829
	3829
	3982
	3982
	4141
	4141
	4307
	4307
	4479
	4479
	4658
	4658
	4845
	4845
	5039
	5039
	5240

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2756
	3152
	3152
	3540
	3540
	3682
	3682
	3829
	3829
	3982
	3982
	4141
	4141
	4307
	4307
	4479
	4479
	4658
	4658
	4845
	4845
	5039
	5039
	5240

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	2398
	2743
	2743
	2927
	2927
	3044
	3044
	3166
	3166
	3292
	3292
	3424
	3424
	3561
	3561
	3704
	3704
	3852
	3852
	4006
	4006
	4166
	4166
	4333

	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО
	1797
	2081
	2081
	2327
	2327
	2420
	2420
	2517
	2517
	2618
	2618
	2722
	2722
	2831
	2831
	2944
	2944
	3062
	3062
	3185
	3185
	3312
	3312
	3445

	АО "Нордэнерго"
	1764
	1952
	1952
	2175
	2175
	2262
	2262
	2352
	2352
	2447
	2447
	2544
	2544
	2646
	2646
	2752
	2752
	2862
	2862
	2977
	2977
	3096
	3096
	3220

	АО "Нордэнерго"
	4444
	4984
	5157
	5157
	5157
	5363
	5363
	5578
	5578
	5801
	5801
	6033
	6033
	6274
	6274
	6525
	6525
	6786
	6786
	7058
	7058
	7340
	7340
	7634

	АО "Нордэнерго"
	1258
	1416
	1416
	1556
	1556
	1618
	1618
	1683
	1683
	1750
	1750
	1820
	1820
	1893
	1893
	1969
	1969
	2048
	2048
	2129
	2129
	2215
	2215
	2303

	АО "Нордэнерго"
	1764
	1952
	1952
	2175
	2175
	2262
	2262
	2352
	2352
	2447
	2447
	2544
	2544
	2646
	2646
	2752
	2752
	2862
	2862
	2977
	2977
	3096
	3096
	3220

	АО "Племзавод Родина"
	1909
	2145
	2145
	2300
	2300
	2392
	2392
	2488
	2488
	2587
	2587
	2691
	2691
	2798
	2798
	2910
	2910
	3027
	3027
	3148
	3148
	3274
	3274
	3405

	ООО «Аспект - В»
	2189
	2391
	2432
	2720
	2720
	2965
	2965
	3232
	3232
	3522
	3522
	3840
	3840
	4185
	4185
	4562
	4562
	4972
	4972
	5420
	5420
	5908
	5908
	6439

	ООО «Аспект - В»
	2194
	2367
	2408
	2696
	2408
	2504
	2504
	2604
	2604
	2708
	2708
	2817
	2817
	2929
	2929
	3046
	3046
	3168
	3168
	3295
	3295
	3427
	3427
	3564

	ООО «Теплоисточник»
	1926
	2182
	2182
	2434
	2434
	2531
	2531
	2633
	2633
	2738
	2738
	2847
	2847
	2961
	2961
	3080
	3080
	3203
	3203
	3331
	3331
	3464
	3464
	3603

	ООО «Теплоисточник»
	2607
	2953
	2953
	3295
	3295
	3427
	3427
	3564
	3564
	3706
	3706
	3855
	3855
	4009
	4009
	4169
	4169
	4336
	4336
	4509
	4509
	4690
	4690
	4877

	ООО "ЕрмаковоРесурс"
	2816
	2816
	2816
	2818
	2818
	2931
	2931
	3048
	3048
	3170
	3170
	3297
	3297
	3429
	3429
	3566
	3566
	3708
	3708
	3857
	3857
	4011
	4011
	4171

	СХПК "Племптица-Можайское"
	1891
	2103
	2103
	2349
	2349
	2443
	2443
	2541
	2541
	2642
	2642
	2748
	2748
	2858
	2858
	2972
	2972
	3091
	3091
	3215
	3215
	3343
	3343
	3477

	МЧУ профсоюзов Санаторий "Новый источник"
	2526
	2694
	2929
	3272
	3272
	3403
	3403
	3539
	3539
	3681
	3681
	3828
	3828
	3981
	3981
	4140
	4140
	4306
	4306
	4478
	4478
	4657
	4657
	4843







[bookmark: _Ref229389886]Таблица 55 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей МУП ЖКХ ВМО "Федотово"
	Наименование
	Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	
	Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	п.Лесково, п. Непотягово, п.Перьево, п.Сосновка, с.Погорелово, д. Новое Лесковского сельсовета
	3074
	3530
	3589
	3997
	3997
	4157
	4157
	4323
	4323
	4496
	4496
	4676
	4676
	4863
	4863
	5057
	5057
	5259
	5259
	5470
	5470
	5689
	5689
	5916

	п. Можайское ( передача тэ)
	601
	624
	624
	803
	803
	835
	835
	869
	869
	903
	903
	939
	939
	977
	977
	1016
	1016
	1057
	1057
	1099
	1099
	1143
	1143
	1189

	п.Заря, п.Майский, с.Куркино,  д.Дитятьево, д.Ивлево, д.Марфино, жд.ст.Молочная
	3215
	3506
	3565
	3983
	3983
	4143
	4143
	4308
	4308
	4481
	4481
	4660
	4660
	4846
	4846
	5040
	5040
	5242
	5242
	5451
	5451
	5669
	5669
	5896

	п. Уткино
	3313
	3775
	3838
	4232
	4232
	4401
	4401
	4578
	4578
	4761
	4761
	4951
	4951
	5149
	5149
	5355
	5355
	5569
	5569
	5792
	5792
	6024
	6024
	6265

	д. Стризнево
	3660
	3919
	3985
	4449
	4449
	4627
	4627
	4812
	4812
	5005
	5005
	5205
	5205
	5413
	5413
	5630
	5630
	5855
	5855
	6089
	6089
	6333
	6333
	6586

	п. Федотово
	2298
	2617
	2661
	2948
	2948
	3065
	3065
	3188
	3188
	3316
	3316
	3448
	3448
	3586
	3586
	3730
	3730
	3879
	3879
	4034
	4034
	4195
	4195
	4363

	п. Кипелово (покупная т.э)
	2990
	3422
	3479
	3891
	3891
	4046
	4046
	4208
	4208
	4376
	4376
	4551
	4551
	4733
	4733
	4923
	4923
	5120
	5120
	5325
	5325
	5538
	5538
	5759




[bookmark: _Toc49513958][bookmark: _Toc210738974]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Представлены в таблицах Таблица 54 - Таблица 55.
[bookmark: _Toc49513959][bookmark: _Toc210738975]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Представлены в таблицах Таблица 54 - Таблица 55.
[bookmark: _Toc49513960][bookmark: _Toc210738976]14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
Тарифные последствия выполнены с учетом выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации оборудования котельных и тепловых сетей, а также сроков их реализации. 


[bookmark: _Toc49513961][bookmark: _Toc210738977]Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
[bookmark: _Toc49513962][bookmark: _Toc210738978]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk34390731][bookmark: _Hlk25239403][bookmark: _Toc49513963]Реестр систем теплоснабжения представлен в таблице.
[bookmark: _Toc210738979]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;
[bookmark: _Hlk20411020]Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице.
Таблица 56 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	[bookmark: _Hlk209875181]№ п/п
	Адрес объекта централизованной системы теплоснабжения
	Зона деятельности
	ЕТО

	1
	Котельная ст.Молочная
	котельная
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	2
	Котельная д.Дитятьево
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	3
	с.Куркино
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	4
	д.Марфино
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	5
	п.Заря
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	6
	п.Майский
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	7
	п. Лесково
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	8
	с. Погорелово
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	9
	п. Сосновка
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	10
	п. Непотягово
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	11
	п. Перьево
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	12
	п. Уткино
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	13
	д. Стризнево
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	14
	п. Федотово
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	15
	д. Новое (электрокотёл)
	котельная
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	16
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	17
	с. Макарово
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	18
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	19
	д. Фофанцево
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	20
	п. Дубровское
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	21
	п. Фетинино
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	22
	п. Кувшиново
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	23
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	котельная и тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	24
	д. Новое
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	25
	с. Остахово
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	26
	с. Кубенское (больница)
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	27
	с. Кубенское (центр)
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	28
	д. Березник
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	29
	д. Нефедово
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	30
	д. Севастьяново
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	31
	с. Новленское
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	32
	п. Дорожный
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	33
	д. Княгинино
	котельная и тепловые сети
	АО "Нордэнерго"

	34
	п. Огарково
	котельная и тепловые сети
	АО "Племзавод Родина"

	35
	п. Васильевское
	котельная и тепловые сети
	ООО «Аспект - В»

	36
	п. Надеево
	котельная и тепловые сети
	ООО «Аспект - В»

	37
	п. Ермаково
	котельная и тепловые сети
	ООО «Теплоисточник»

	38
	д. Снасудово
	котельная и тепловые сети
	ООО «Теплоисточник»

	39
	с. Мосейково
	котельная и тепловые сети
	ООО «Теплоисточник»

	40
	п. Грибково
	котельная и тепловые сети
	ООО "ЕрмаковоРесурс"

	41
	п. Дорожный*
	тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	42
	д. Семенково-2*
	тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	43
	п. Семенково-1*
	тепловые сети
	МУП ЖКХ "Новленское" ВМО

	44
	п. Кипелово*
	тепловые сети
	МУП ЖКХ ВМО "Федотово"

	45
	п. Можайское
	котельная и тепловые сети
	СХПК "Племптица-Можайское"

	46
	п. Новый источник
	котельная и тепловые сети
	МЧУ профсоюзов Санаторий "Новый источник"

	47
	д. Морино
	котельная и тепловые сети
	ООО "Комфорт"

	48
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	котельная и тепловые сети
	ООО "Комфорт"


[bookmark: _Hlk210827179]*Котельные эксплуатируются МУП «Теплоэнергия».
[bookmark: _Toc49513964][bookmark: _Toc210738980]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: _Toc49513965][bookmark: _Toc210738981]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
В рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали. 
[bookmark: _Toc49513966][bookmark: _Toc210738982]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
Описание границ зон деятельности теплоснабжающих организаций (организаций) представлено в главе 15.2. 
[bookmark: _Toc49513967][bookmark: _Toc210738983]15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций не выявлено.


[bookmark: _Toc49513968][bookmark: _Toc210738984]Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»
[bookmark: _Toc49513969][bookmark: _Toc210738985]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk50193781]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице Таблица 47.
[bookmark: _Toc49513970][bookmark: _Toc210738986]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Hlk34389998]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице Таблица 57.
[bookmark: _Ref34051419][bookmark: _Hlk50193795]Таблица 57 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
	№
	Адрес объекта (котельной)
	Вид работ
	Год реализации
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. (с НДС)

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	Всего

	1.1
	Котельная ст.Молочная
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65
	0
	0
	65

	1.2
	Котельная д.Дитятьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	930
	0
	0
	0
	930

	1.3
	с.Куркино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 467
	0
	0
	0
	0
	10 467

	1.4
	д.Марфино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 977
	0
	0
	0
	0
	0
	1 977

	1.5
	п.Заря
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	13 258
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 258

	1.6
	п.Майский
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030
	0
	0
	0
	0
	27 912
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 912

	1.7
	п. Лесково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	8 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 001

	1.8
	с. Погорелово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028
	0
	0
	6 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 001

	1.9
	п. Сосновка
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	20 306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 306

	1.10
	п. Непотягово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030
	0
	0
	0
	0
	37 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 216

	1.11
	п. Перьево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001

	1.12
	п. Уткино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001
	0
	0
	0
	0
	0
	4 001

	1.13
	д. Стризнево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 001
	0
	0
	0
	0
	8 001

	1.14
	п. Федотово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 894
	0
	0
	0
	57 894

	1.15
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	302
	0
	0
	302

	1.16
	с. Макарово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 722
	0
	3 722

	1.17
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 560
	12 560

	1.18
	д. Фофанцево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2027
	0
	9 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 606

	1.19
	п. Дубровское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 002
	10 002

	1.20
	п. Фетинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026
	9 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 606

	1.21
	п. Кувшиново
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.22
	п. Кувшиново (ул. Майская, 2а)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 027
	18 027

	1.23
	д. Новое
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	4 443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 443

	1.24
	с. Остахово
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	5 396
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 396

	1.25
	с. Кубенское (больница)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	4 443
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 443

	1.26
	с. Кубенское (центр)
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2029
	0
	0
	0
	3 001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 001

	1.27
	д. Березник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 931
	0
	0
	0
	2 931

	1.28
	д. Нефедово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.29
	д. Севастьяново
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 000
	1 000

	1.30
	с. Новленское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	5 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 606

	1.31
	п. Дорожный
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2030
	0
	0
	0
	0
	4 489
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 489

	1.32
	д. Княгинино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	4 280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 280

	1.33
	п. Огарково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2028
	0
	0
	45 590
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 590

	1.34
	п. Васильевское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 095
	0
	0
	0
	0
	12 095

	1.35
	п. Надеево
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 956
	0
	0
	0
	0
	13 956

	1.36
	п. Ермаково
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 863
	0
	0
	11 863

	1.37
	д. Снасудово
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.38
	с. Мосейково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.39
	п. Грибково
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.40
	п. Можайское
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026
	37 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37 216

	1.41
	п. Новый источник
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2026
	16 003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 003

	1.42
	д. Морино
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования
	2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	391
	0
	391

	1.43
	Котельная д. Бурлево (д. Харачево)
	На котельной установлено современное котельное оборудование, техническое перевооружение котельной предусмотрено после срока действия схемы теплоснабжения
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2.1
	Котельная д.Дитятьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	4 740

	2.2
	с.Куркино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	2 563
	30 750

	2.3
	д.Марфино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	986
	11 835

	2.4
	п.Заря
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	3 079
	36 945

	2.5
	п. Лесково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	27 000

	2.6
	с. Погорелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	2 625
	31 500

	2.7
	п. Сосновка
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	12 125
	145 500

	2.8
	п. Перьево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	1 375
	16 500

	2.9
	п. Уткино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	18 000

	2.10
	д. Стризнево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	27 000

	2.11
	п. Песочное (ул. Лермонтова д.1а)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	3 060

	2.12
	с. Макарово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13
	с. Кубенское (ул. Юбилейная)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	16 800

	2.14
	д. Фофанцево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	1 711
	20 535

	2.15
	п. Дубровское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	1 419
	17 025

	2.16
	п. Фетинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	1 906
	22 875

	2.17
	д. Новое
	отсутствуют тепловые сети
	2026-2036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.18
	с. Остахово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	781
	9 375

	2.19
	с. Кубенское (больница)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	434
	5 205

	2.20
	с. Кубенское (центр)
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	3 195

	2.21
	д. Березник
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	1 275
	15 300

	2.22
	д. Нефедово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	11 880

	2.23
	д. Севастьяново
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	971
	11 655

	2.24
	с. Новленское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	928
	11 130

	2.25
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	2 400

	2.26
	д. Княгинино
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	11 910

	2.27
	п. Огарково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	7 359
	88 305

	2.28
	п. Васильевское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	3 979
	47 745

	2.29
	п. Надеево
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	4 601
	55 215

	2.30
	п. Ермаково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	3 269
	39 225

	2.31
	д. Снасудово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	3 525

	2.32
	с. Мосейково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	339
	4 065

	2.33
	п. Грибково
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	2 694
	32 325

	2.34
	п. Дорожный
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	2 400

	2.35
	д. Семенково-2
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	1 515
	18 180

	2.36
	п. Семенково-1
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	3 729
	44 745

	2.37
	п. Кипелово
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	27 000

	2.38
	п. Можайское
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа)
	2026-2036
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	5 623
	67 470

	2.39
	п. Огарково
	ликвидация 4-х трубной системы отопления в п. Огарково и ликвидация ЦТП, оборудование и здание которого сильно изношены
	2026-2030
	Определяется проектом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего
	 
	 
	141 354
	88 135
	130 120
	124 119
	148 146
	105 674
	84 507
	123 048
	140 284
	90 759
	82 642
	120 118
	1 378 873





[bookmark: _Toc210738987][bookmark: _Toc49513971][bookmark: _Toc108703929]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 
На территории муниципального образования теплоснабжение на нужды ГВС не осуществляется. Мероприятия не требуются.
 

[bookmark: _Toc49513972][bookmark: _Toc210738988]Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
[bookmark: _Toc49513973][bookmark: _Toc210738989]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc49513974][bookmark: _Toc210738990]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Отсутствуют, см. п.17.1.
[bookmark: _Toc49513975][bookmark: _Toc210738991]17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Отсутствуют, см. п.17.1.


[bookmark: _Toc49513976][bookmark: _Toc210738992]Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
Схема теплоснабжения актуализирована по данным 2025 года.
Описание изменений, внесенных в актуализированную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе обосновывающих материалов.


[bookmark: _Toc210738993][bookmark: _Toc99541373]Приложения
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Рисунок 3 – Схема тепловых сетей от котельной Васильевское
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Рисунок 4 – Схема тепловых сетей от котельной Грибково
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Рисунок 5 – Схема тепловых сетей от котельной Дидятьево
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Рисунок 6 – Схема тепловых сетей от котельной Борисово
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Рисунок 7 – Схема тепловых сетей от котельной Ермаково (ул. Молодежная)
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Рисунок 8 – Схема тепловых сетей от котельной Ермаково (ул. Производственная)
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Рисунок 9 – Схема тепловых сетей от котельной Заря
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Рисунок 10 – Схема тепловых сетей от котельной Кипелово
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Рисунок 11 – Схема тепловых сетей от котельной Княгинино
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Рисунок 12 – Схема тепловых сетей от котельной Кубенское (Норд-Энерго)
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Рисунок 13 – Схема тепловых сетей от котельной Кубенское
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Рисунок 14 – Схема тепловых сетей от котельной Кубенское (центр)

[image: ]
Рисунок 15 – Схема тепловых сетей от котельной Куркино
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Рисунок 16 – Схема тепловых сетей от котельной Лесково
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Рисунок 17 – Схема тепловых сетей от котельной Майский
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Рисунок 18 – Схема тепловых сетей от котельной Марфино
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Рисунок 19 – Схема тепловых сетей от котельной Можайское
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Рисунок 20 – Схема тепловых сетей от котельной Молочная
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Рисунок 21 – Схема тепловых сетей от котельной Морино
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Рисунок 22 – Схема тепловых сетей от котельной Мосейково
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Рисунок 23 – Схема тепловых сетей от котельной Мынчаково
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Рисунок 24 – Схема тепловых сетей от котельной Непотягово
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Рисунок 25 – Схема тепловых сетей от котельной Нефедова
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Рисунок 26 – Схема тепловых сетей от котельной Новлевское (сети отопления)
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Рисунок 27 – Схема тепловых сетей от котельной Огарково
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Рисунок 28 – Схема тепловых сетей от котельной Перьево
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Рисунок 29 – Схема тепловых сетей от котельной Снасудово
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Рисунок 30 – Схема тепловых сетей от котельной Стризнево
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Рисунок 31 – Схема тепловых сетей от котельной Уткино
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Рисунок 32 – Схема тепловых сетей от котельной Новый Источник (отопление)
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Рисунок 33 – Схема тепловых сетей от котельной Новый Источник (ГВС)
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Рисунок 34 – Схема тепловых сетей от котельной Березник
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Рисунок 35 – Схема тепловых сетей от котельной Остахово
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Рисунок 36 – Схема тепловых сетей от котельной Дорожный
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Рисунок 37 – Схема тепловых сетей от котельной Дорожный (тер. Аэропорт)
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Рисунок 38 – Схема тепловых сетей от котельной Дубровское
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Рисунок 39 – Схема тепловых сетей от котельной Кувшиново
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Рисунок 40 – Схема тепловых сетей от котельной Надеево
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Рисунок 41 – Схема тепловых сетей от котельной Семенково
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Рисунок 42 – Схема тепловых сетей от котельной Семенково-2
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Рисунок 43 – Схема тепловых сетей от котельной Сосновка
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Рисунок 44 – Схема тепловых сетей от котельной Федотово
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Рисунок 45 – Схема тепловых сетей от котельной Фетинино
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Рисунок 46 – Схема тепловых сетей от котельной Фофанцево

[image: ]
Рисунок 47 – Схема тепловых сетей от котельной Харачево
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Рисунок 48 – Схема тепловых сетей от котельной Песочное
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Рисунок 49 – Схема тепловых сетей от котельной Погорелово
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Рисунок 50 – Схема тепловых сетей от котельной Севастьяново
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Рисунок 51 – Схема тепловых сетей от котельной Макарово
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Рисунок 52 – Схема тепловых сетей от котельной Кувшиново (ул. Майская)
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